С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. НАЗНАЧЕНИЕ……………………………………………………………………………….	3

2. УСТРОЙСТВО……………………………………………………………………………….	3

3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ……………………………………………………………………..	4

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ …………………………………………………….	4

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ГЕНЕРАТОРОВ  «АГС-11»

И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ  В ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ………………………….…	5

6. ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАТОРА К РАБОТЕ……………………………………………….	6

7. МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ.	6

8. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И

ХРАНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ ………………………………………………………………	7

ПАСПОРТ………………………………………………………………………………………..	9

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-11 (далее по тексту - генератор) является средством объемного пожаротушения и предназначен для локализации и  тушения  пожаров  легковоспламеняющихся  и горючих жидких (бензин и другие нефтепродукты,  органические растворители и т.п.) и твердых материалов (древесина, изоляционные материалы, пластмассы и др.), а также электрооборудования (силовые и высоковольтные  установки, бытовая и промышленная электроника и т.п.), в том числе находящегося под напряжением до 40 кВ. http://www.pojbez.ru

При использовании генераторов следует руководствоваться действующими нормативными документами (НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»).

Генераторы  не применяются для тушения щелочных и  щелочноземельных металлов,  а также веществ, горение которых происходит без доступа воздуха.

Генераторы АГС-11 выпускаются в нескольких модификациях:

АГС-11/1	- с массой заряда 0,11 +0,01 кг,

рассчитанный на защиту 2,2 м3 помещения;

АГС-11/2	- с массой заряда 0,17 +0,01 кг,

рассчитанный на защиту 3,4 м3 помещения;

АГС-11/3	- с массой заряда 0,30 +0,01 кг,

рассчитанный на защиту 6,0 м3 помещения;

АГС-11/4	- с массой заряда 0,90 +0,02 кг,

рассчитанный на защиту 18 м3 помещения;

АГС-11/5	- с массой заряда 1,40 +0,02 кг,

рассчитанный на защиту 28 м3 помещения;

АГС-11/6	- с массой заряда 2,40 +0,05 кг,

рассчитанный на защиту 48 м3 помещения.

АГС-11/7	- с массой заряда  0,5 +0,02 кг,

рассчитанный на защиту 10 м3 помещения.

2. УСТРОЙСТВО.

Генератор  состоит из корпусов,  в котором размещен   аэрозолеобразующий заряд Аэрозолеобразующий заряд отделен от стенки корпуса теплозащитным материалом. Узел запуска размещен внутри генератора и соединен с клеммами расположенными на корпусе генератора.

АГС

АГС-11/1 – АГС-11/3     АГС-11/4 - АГС-11/ 7       АГС-11/5, АГС-11/6

3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Принцип действия генератора основан на ингибировании химических процессов, происходящих в пламени, высокодисперсными частицами (аэрозолем) солей щелочных металлов, выделяющимися при сгорании аэрозолеобразующего заряда и способных находиться во взвешенном состоянии в    течение длительного времени.

При срабатывании генератора концентрация кислорода в защищаемом помещении практически не изменяется.

Для достижения эффекта тушения очагов возгорания необходимо, чтобы аэрозоль находился в закрытом (непроветриваемом) помещении минимум 15 минут.

Осевший аэрозоль  удаляется с различных поверхностей протиркой, пылесосом или смывается водой.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса снаряженных генераторов: 	         Масса аэрозолеобразующего заряда:

АГС-11/1	0,55 + 0,1 кг 				АГС-11/1	0,11 + 0,01кг

АГС-11/2	0,80 + 0,15 кг			АГС-11/2	0,17 + 0,01 кг

АГС-11/3	1,30 + 0,2 кг 				АГС-11/3	0,30 + 0,01 кг

АГС-11/4	2,00 + 0,3 кг 				АГС-11/4	0,90 + 0,02 кг

АГС-11/5	4,50 + 0,5 кг 				АГС-11/5	1,40 + 0,02 кг

АГС-11/6	4,70 + 0,5 кг 				АГС-11/6	2,40 + 0,05 кг

АГС- 11/7       1,9  + 0,3                                      АГС-11/7         0,5  + 0,02 кг

Огнетушащая способность аэрозоля  0,05 кг/м3

Максимальный защищаемый объем условно

герметичного помещения (d* < 0,001м-1):

АГС-11/1		2,2 м3

АГС-11/2		3,4 м3

АГС-11/3		6,0 м3

АГС-11/4		18  м3

АГС-11/5		28  м3

АГС-11/6		48  м3

АГС-11/7		10  м3

*) d - отношение суммарной площади постоянно открытых проемов к

объему защищаемого помещения.

Время работы в интервале			Выделяемое тепло не более:

температуры эксплуатации:

АГС-11/1	  6  10 с 			АГС-11/1	90 Ккал

АГС-11/2	  9   15 с	 		АГС-11/2	139 Ккал

АГС-11/3	15  26 с 			АГС-11/3	245 Ккал

АГС-11/4	19  30 с 			АГС-11/4	736 Ккал

АГС-11/5	29  50 с 			АГС-11/5	1145 Ккал

АГС-11/6	29  50 с 			АГС-11/6	1965 Ккал

АГС-11/7	25  50 с 			АГС-11/7	  455 Ккал

Габаритные размеры:

диаметр					высота:

АГС-11/1	122 + 2 мм 		 	АГС-11/1	23 + 2 мм

АГС-11/2	124 + 2 мм 			АГС-11/2	32 + 2 мм

АГС-11/3	135 + 2 мм 			АГС-11/3	72 + 2 мм

АГС-11/4	165 + 2 мм 			АГС-11/4	74 + 2 мм

АГС-11/5	187 + 2 мм 			АГС-11/5	94 + 2 мм

АГС-11/6	187 + 2 мм 			АГС-11/6	94 +2 мм

АГС-11/7	165 + 2 мм 			АГС-11/7	74 + 2 мм

Условия эксплуатации:

интервал рабочих температур,			       - 50 ¸ + 50 0С

относительная влажность при 250С, не более	           98 %

механические воздействия	Группа М25 по ГОСТ 17516-71

5

Генераторы могут комплектоваться электрическими узлами запуска со следующими характеристиками.

Электрический узел запуска ВЭЛ устанавливается снаружи :

- Минимальное значение пускового тока – 0,4 А

- Вид тока – постоянный

- Напряжение 1224В.

- Продолжительность эл. импульса – не менее 0,5с.

- Сопротивление эл. цепи узла запуска – 2,54,5 Ом. (без дополнительных резисторов).

Электрический узел запуска ВР-15 устанавливается снаружи :

- Минимальное значение пускового тока – 1,0 А

- Вид тока – постоянный

- Напряжение 12В.

- Продолжительность эл. импульса – не менее 1,5 с.

- Сопротивление эл. цепи узла запуска – 15 Ом.

Электрический узел запуска УЗТ-15 установлен внутри генератора :

- Минимальное значение пускового тока – 1,0 А

- Вид тока – постоянный

- Напряжение 12В.

- Продолжительность эл. импульса – не менее 1,5 с.

- Сопротивление эл. цепи узла запуска – 15 Ом.

Электрический узел запуска  УЗ – 7,5 установлен внутри генератора :

- Минимальное значение пускового тока – 1,0 А

- Вид тока – постоянный

- Напряжение 12В.

- Продолжительность эл. импульса – не менее 1,5 с.

- Сопротивление эл. цепи узла запуска – 15 Ом.

Максимальные значения  тока контроля состояния цепи запуска генератора не должны превышать:

- при постоянном контроле - 0,005 А;

- при периодическом контроле в течение не более 2 минут при перерывах в протекании не менее 10 минут - 0,05 А.

Выбор типа узла запуска производится заказчиком.

Состав продуктов сгорания:

| Компонент | Концентрация, мг/м3 | Объемная доля, % | Конц., мг/г соот. |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 25 | 0,0037 | 0,256 |
| NO2 | 11 | 0,00061 | 0,112 |
| HCN | 13,5 | 0,0012 | 0,136 |
| CO | 460 | 0,04 | 4,62 |
| CH4 | 196 | 0,03 | 1,97 |

Массовый состав дисперсной фазы:

2К2СО3+ 3Н2О	-	52,7%

NH4НСО3		-	25,7%

KHCO3	            	-	8.2%

KNO3			-	7,9%

Другие соединения	-	5,5%

Генератор сохраняет свою целостность, работоспособность и не самозапускается при свободном падении с высоты 1 м на бетонную площадку толщиной не менее 100 мм или на стальной лист толщиной не менее 16 мм.

Инерционность (время срабатывания) во всем диапазоне температур эксплуатации

генератора - не более 5 с.

Вероятность  безотказного пуска  не менее 0,98 при доверительном интервале 0,8.

Вероятность возникновения отказа генератора  не выше 0,04 при доверительном

интервале 0,8.

Генератор не относится к опасным грузам по ГОСТ 19433 и не подлежит

специальной маркировке.

Максимальная температура корпуса генератора во время и по окончании его работы

не  превышает 750С.

Значение озоноразрушающего потенциала для огнетушащего аэрозоля,

получаемого при работе генератора, не превышает 0,01 .

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ГЕНЕРАТОРОВ  «АГС-11» И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ  В ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

5.1. Проектно-монтажные,  работы по системам аэрозольного пожаротушения должны осуществляться специализированными организациями, имеющими лицензии на производство этих работ.

5.2.  Расчет количества генераторов, необходимого для защиты заданного объема,  производится по методикам, приведенным в действующих нормативных документах.

5.3. Генераторы следует устанавливать таким образом, чтобы  обеспечить быстрое и равномерное заполнение всего объема защищаемого помещения огнетушащим аэрозолем, с этой целью генераторы размещаются по возможности равномерно по всей площади помещения. http://www.pojbez.ru

5.4. Место установки генератора и направление  выхода аэрозоля необходимо выбирать таким образом, чтобы обеспечить наиболее свободное распространение выходящего из  генератора аэрозольного потока.

5.5. Размещение генераторов  в  защищаемых  помещениях должно производиться  с учетом следующих требований:

5.5.1. Расстояние от  генератора до ограждающих конструкций должно быть не менее 100 мм.

5.5.2. Расстояние от боковой поверхности генератора до оборудования, складируемых материалов, имущества,  электроприборов, электропроводки и т.п. должно быть не менее 300 мм.

5.5.3. Не допускается установка генераторов  на   сгораемых основаниях.

5.5.4. Должна быть предусмотрена возможность доступа к смонтированным генераторам для производства контрольно-профилактических и регламентных работ.

5.6. При использовании нескольких генераторов для защиты одного объема должно быть обеспечено их одновременное срабатывание.

5.7. При использовании генераторов должно быть предусмотрено отключение принудительной вентиляции в защищаемом объеме до запуска  генераторов.

6. ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАТОРА К РАБОТЕ

Генераторы устанавливаются на ограждающих конструкциях либо крепятся к ограждающим конструкциям помещения с помощью прилагаемого кронштейна.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ

7.1. При работе с генераторами следует  помнить, что они включают в себя легковоспламеняющиеся составы.

7.2. В процессе установки генератора концы электропроводов должны быть коротко замкнуты. Подключение к клеммной коробке на генераторе осуществляется после завершения комплекса пуско-наладочных работ по всей системе противопожарной автоматики.

7.3. Электрооборудование помещений, зданий и сооружений, в которых устанавливаются генераторы должно отвечать требованиям ПУЭ.

7.4. При проектировании электрических линий запуска генераторов следует предусмотреть меры, исключающие возникновение токов наводок, которые могут привести к несанкционированному запуску генераторов.

7.5. При возникновении пожара и срабатывании генераторов лица, находящиеся в этот момент в защищаемом помещении, должны быстро покинуть его, по возможности плотно закрыть за собой двери и не предпринимать никаких действий по тушению пожара, кроме вызова пожарной охраны.

7.6. Не рекомендуется применять генераторы в составе автоматических установок аэрозольного пожаротушения в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов.

7.7.  В случае невозможности быстро покинуть помещение при срабатывании системы следует защитить органы дыхания от воздействия аэрозольных частиц с помощью марлевых или тканевых повязок.

7.8. Следует иметь ввиду, что во время работы генератора температура газо-аэрозольного потока может достигать:

3

- 4000С, на расстоянии 0,05 м для генераторов АГС-11/1 – АГС-11/4 и для АГС-11/7 ,АГС-11/5, АГС-11/6  -  0,1 м.

- 2000С, на расстоянии 0,15 м для генераторов АГС-11/1 – АГС-11/4 и для АГС-11/7 ,АГС-11/5, АГС-11/6  -  0,25 м.

- 750С, на расстоянии 0,5 м для генераторов АГС-11/1 – АГС-11/4 и для  АГС-11/7 ,АГС-11/5, АГС-11/6  -  1,0 м.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать  генераторы  для ручного тушения пожара;

- производить  сварочные  или  другие огневые работы ближе 1.0 м от генератора;

- использовать генераторы, имеющие механические повреждения;

- разбирать генератор.

8. МАРКИРОВКА,  УПАКОВКА,   ТРАНСПОРТИРОВКА   И   ХРАНЕНИЕ

ГЕНЕРАТОРОВ

8.1. В паспорте и на этикетке указаны номера партий аэрозолеобразующего заряда,  генератора, даты  изготовления, масса заряда и максимальный объем, на который рассчитан данный генератор.

8.2. Генераторы поставляются с предприятия-изготовителя упакованными в картонные коробки. Генератор упаковывают вместе с крепежными деталями и Руководством по эксплуатации. Упаковка должна соответствовать категории КУ1, условия транспортирования «С», временная упаковка УМ-5 по ГОСТ 9.014-78.

8.3. Генераторы в  заводской  упаковке могут транспортироваться всеми видами транспортных средств. Генератор не относится к опасным грузам по ГОСТ 19433 и не подлежит специальной маркировке.

8.4. Складское хранение генераторов осуществляется  в заводской упаковке в  закрытых  помещениях при температуре + 5 - + 400 С и относительной влажности     до 80%  в отсутствие агрессивных  сред.

8.5. Штабелировать генераторы допускается не более 3-х рядов друг на друга в соответствии с указаниями на заводской упаковке.

В конструкцию генератора могут быть внесены изменения, не влияющие на его работоспособность.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1.  Генератор   должен  быть   принят  техническим   контролем

предприятия-изготовителя.

9.2.   Изготовитель      гарантирует   соответствие   генератора требованиям

настоящих    технических   условий    при   соблюдении потребителем условий

эксплуатации,  транспортирования  и  хранения, установленных техническими

условиями.

  - Гарантийный срок на генератор – 18 месяцев, включая 12 месяцев  хранения

на складе .

Срок эксплуатации – 5 лет, включая  1 год хранения на складе.

Срок службы генератора	- 10 лет.

9.4. После истечения срока эксплуатации вопрос о его продлении решается предприятием-изготовителем.

З А О  «НПГ  Г Р А Н И Т - С А Л А М А Н Д Р А»

ГЕНЕРАТОР ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ

«АГС-11»

П А С П О Р Т

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Тип генератора  АГС-11/____			Партия № ________________

Дата  изготовления				_________________________

Аэрозолеобразующий заряд			Партия №_________________

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защищаемый объем:	АГС-11/1		2,2 м3

АГС-11/2		3,4 м3

АГС-11/3		6,0 м3

АГС-11/4		18 м3

АГС-11/5		28 м3

АГС-11/6		48 м3

АГС-11/7                  10 м3

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев, включая 12 месяцев хранения на складе.

Срок эксплуатации генератора – 5 лет, включая 1 год хранения на складе.

Срок службы генератора – 10 лет.

После окончания срока эксплуатации вопрос о его продлении решается предприятием-изготовителем.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Генератор «АГС-11»

Руководство по эксплуатации

Упаковка

Генератор соответствует ТУ 4854-110-54876390-2003.

В конструкцию могут быть внесены изменения, не влияющие на его работоспособность.

Упаковка произведена в соответствии с требованиями конструкторской документации.

ОТК

http://www.pojbez.ru