С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. НАЗНАЧЕНИЕ……………………………………………………………………………….	3

2. УСТРОЙСТВО……………………………………………………………………………….	3

3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ……………………………………………………………………..	4

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ …………………………………………………….	4

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ГЕНЕРАТОРОВ  «АГС-11/4»

И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ  В ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ………………………….…	5

6. ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАТОРА К РАБОТЕ……………………………………………….	6

7. МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ.	6

8. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И

ХРАНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ ………………………………………………………………	7

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  ……………………………………………………………   8

ПАСПОРТ………………………………………………………………………………………..	9

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-11/4 (далее по тексту - генератор) является средством объемного пожаротушения и предназначен для локализации и  тушения  пожаров  легковоспламеняющихся  и горючих жидких (бензин и другие нефтепродукты,  органические растворители и т.п.) и твердых материалов (древесина, изоляционные материалы, пластмассы и др.), а также электрооборудования (силовые и высоковольтные  установки, бытовая и промышленная электроника и т.п.), в том числе находящегося под напряжением до 40 кВ.

При использовании генераторов следует руководствоваться действующими нормативными документами (НПБ 88-2001 http://www.pojbez.ru «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»).

Генераторы  не применяются для тушения щелочных и  щелочноземельных металлов,  а также веществ, горение которых происходит без доступа воздуха.

Генераторы АГС-11/4 выпускаются в нескольких исполнениях :

АГС-11/4 – истечение аэрозоля по сектору сопловой щели, крепление на лапках;

АГС-11/4-01 – истечение аэрозоля по периметру сопловой щели, крепление на фланце;

АГС-11/4-02 – истечение аэрозоля по двум противоположным секторам сопловой щели, крепление в специальном  малом кожухе;

АГС-11/4-03 – истечение аэрозоля по периметру сопловой щели, крепление на лапках;

АГС-11/4-04 – истечение аэрозоля по двум противоположным секторам сопловой щели, крепление в специальном  большом кожухе;

АГС-11/4-05 – истечение аэрозоля по периметру сопловой щели, крепление в специальном  плоском кожухе;

АГС-11/4-06 – истечение аэрозоля по противоположным секторам сопловой щели, крепление на прямоугольном фланце;

АГС-11/4-07 – истечение аэрозоля по  оси генератора, крепление на лапках;

АГС-11/4-08 – истечение аэрозоля по двум противоположным секторам сопловой щели, крепление на  откидном кронштейне .

2. УСТРОЙСТВО.

Генератор  состоит из корпусов,  в котором размещен   аэрозолеобразующий заряд  .Аэрозолеобразующий заряд отделен от стенки корпуса теплозащитным материалом. Узел запуска размещается  внутри генератора   и соединен с клеммами , расположенными на корпусе генератора.

3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Принцип действия генератора основан на ингибировании химических процессов, происходящих в пламени, высокодисперсными частицами (аэрозолем) солей щелочных металлов, выделяющимися при сгорании аэрозолеобразующего заряда и способных находиться во взвешенном состоянии в    течение длительного времени.

При срабатывании генератора концентрация кислорода в защищаемом помещении практически не изменяется.

Для достижения эффекта тушения очагов возгорания необходимо, чтобы аэрозоль находился в закрытом (непроветриваемом) помещении минимум 15 минут.

Осевший аэрозоль  удаляется с различных поверхностей протиркой, пылесосом или смывается водой.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса снаряженного генератора: 	         Масса аэрозолеобразующего заряда:      ( без установочных деталей )

2,0+ 0,3 кг 						0,90 + 0,02кг

Огнетушащая способность аэрозоля  0,05 кг/м3

Максимальный защищаемый объем условно

герметичного помещения (d* < 0,001м-1):

18 м3

*) d - отношение суммарной площади постоянно открытых проемов к

объему защищаемого помещения.

Время подачи огнетушащего                               Выделяемое тепло не более:

аэрозоля в интервале	температуры

эксплуатации:

19   30 с	 					736 Ккал

Габаритные размеры ( без установочных деталей )

диаметр					высота:

165 ± 2 мм 					74 ± 2 мм

Условия эксплуатации:

интервал рабочих температур,			       - 50 ¸ + 50 0С

относительная влажность при 250С, не более	           98 %

механические воздействия	Группа М25 по ГОСТ 17516-71

5

Генераторы могут комплектоваться электрическими узлами запуска со следующими характеристиками.

Электрический узел запуска УЗ-7,5 ( установлен внутри генератора) ;

- Минимальное значение пускового тока – 1,0 А

- Вид тока – постоянный

- Напряжение  12 ÷ 24 В

- Продолжительность эл. импульса – не менее 1,5с.

- Сопротивление эл. цепи узла запуска –  7,5 Ом.

Максимальные значения  тока контроля состояния цепи запуска генератора не должны превышать:

- при постоянном контроле - 0,005 А;

- при периодическом контроле в течение не более 2 минут при перерывах в протекании не менее 10 минут - 0,05 А.

Состав продуктов сгорания:

| Компонент | Концентрация, мг/м3 | Объемная доля, % | Конц., мг/г соот. |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 25 | 0,0037 | 0,256 |
| NO2 | 11 | 0,00061 | 0,112 |
| HCN | 13,5 | 0,0012 | 0,136 |
| CO | 460 | 0,04 | 4,62 |
| CH4 | 196 | 0,03 | 1,97 |

Массовый состав дисперсной фазы:

2К2СО3+ 3Н2О	-	52,7%

NH4НСО3		-	25,7%

KHCO3	            	-	8.2%

KNO3			-	7,9%

Другие соединения	-	5,5%

Генератор сохраняет свою целостность, работоспособность и не самозапускается при свободном падении с высоты 1 м на бетонную площадку толщиной не менее 100 мм или на стальной лист толщиной не менее 16 мм.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ГЕНЕРАТОРОВ  «АГС-11/4» И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ  В ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

5.1. Проектно-монтажные, пуско-наладочные и эксплуатационные работы по системам аэрозольного пожаротушения должны осуществляться специализированными организациями, имеющими лицензии на производство этих работ.

5.2.  Расчет количества генераторов, необходимого для защиты заданного объема,  производится по методикам, приведенным в действующих нормативных документах.

5.3. Генераторы следует устанавливать таким образом, чтобы  обеспечить быстрое и равномерное заполнение всего объема защищаемого помещения огнетушащим аэрозолем, с этой целью генераторы размещаются по возможности равномерно по всей площади помещения.

5.4. Место установки генератора и направление  выхода аэрозоля необходимо выбирать таким образом, чтобы обеспечить наиболее свободное распространение выходящего из  генератора аэрозольного потока.

5.5. Размещение генераторов  в  защищаемых  помещениях должно производиться  с учетом следующих требований:

5.5.1. Расстояние от  генератора до ограждающих конструкций должно быть не менее 150 мм.

5.5.2. Расстояние от боковой поверхности генератора до оборудования, складируемых материалов, имущества,  электроприборов, электропроводки и т.п. должно быть не менее 300 мм.

5.5.3. Не допускается установка генераторов  на   сгораемых основаниях.

5.5.4. Должна быть предусмотрена возможность доступа к смонтированным генераторам для производства контрольно-профилактических и регламентных работ.

5.6. При использовании нескольких генераторов для защиты одного объема должно быть обеспечено их одновременное срабатывание.

5.7. При использовании генераторов должно быть предусмотрено отключение принудительной вентиляции в защищаемом объеме до запуска  генераторов.

5.8  Расстояние  между  рядом стоящими генераторами  должно быть не менее

1 метра .

6. ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАТОРА К РАБОТЕ

Генераторы устанавливаются на ограждающих конструкциях либо крепятся к ограждающим конструкциям помещения с помощью прилагаемого кронштейна.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ

7.1. При работе с генераторами следует  помнить, что они включают в себя легковоспламеняющиеся составы.

7.2. В процессе установки генератора концы электропроводов должны быть коротко замкнуты. Подключение к клеммной коробке на генераторе осуществляется после завершения комплекса пуско-наладочных работ по всей системе противопожарной автоматики.

7.3. Электрооборудование помещений, зданий и сооружений, в которых устанавливаются генераторы должно отвечать требованиям ПУЭ. http://www.pojbez.ru

7.4. При проектировании электрических линий запуска генераторов следует предусмотреть меры, исключающие возникновение токов наводок, которые могут привести к несанкционированному запуску генераторов.

7.5. При возникновении пожара и срабатывании генераторов лица, находящиеся в этот момент в защищаемом помещении, должны быстро покинуть его, по возможности плотно закрыть за собой двери и не предпринимать никаких действий по тушению пожара, кроме вызова пожарной охраны.

7.6. Не рекомендуется применять генераторы в составе автоматических установок аэрозольного пожаротушения в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов.

7.7.  В случае невозможности быстро покинуть помещение при срабатывании системы следует защитить органы дыхания от воздействия аэрозольных частиц с помощью марлевых или тканевых повязок.

7.8. Следует иметь ввиду, что во время работы генератора температура газо-аэрозольного потока по направлению выхода аэрозоля может достигать:

3

- 4000С, на расстоянии 0,05 м;

- 2000С, на расстоянии 0,15 м;

- 75 0С, на расстоянии 0,5 м.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать  генераторы  для ручного тушения пожара;

- производить  сварочные  или  другие огневые работы ближе 1.0 м от генератора;

- использовать генераторы, имеющие механические повреждения;

- разбирать генератор.

8. МАРКИРОВКА,  УПАКОВКА,   ТРАНСПОРТИРОВКА   И   ХРАНЕНИЕ

ГЕНЕРАТОРОВ

8.1. В паспорте и на этикетке указаны номера партий аэрозолеобразующего заряда,  генератора, узла запуска, даты  изготовления генератора, масса генератора и максимальный объем защищаемого помещения, на который рассчитан данный генератор.

8.2. Генераторы поставляются с предприятия-изготовителя упакованными в картонные коробки. Генератор упаковывают вместе с крепежными деталями и Руководством по эксплуатации совмещенным с паспортом. Упаковка должна соответствовать категории КУ1, условия транспортирования «С», временная упаковка УМ-5 по ГОСТ 9.014-78.

8.3. Генераторы в  заводской  упаковке могут транспортироваться всеми видами транспортных средств. Генератор не относится к опасным грузам по ГОСТ 19433 и не подлежит специальной маркировке.

8.4. Складское хранение генераторов осуществляется  в заводской упаковке в  закрытых  помещениях при температуре + 5 - + 400 С и относительной влажности     до 80%  в отсутствие агрессивных  сред.

8.5. Штабелировать генераторы допускается не более 3-х рядов друг на друга в соответствии с указаниями на заводской упаковке.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1.  Генератор   должен  быть   принят  техническим   контролем предприятия-изготовителя.

9.2.   Изготовитель      гарантирует   соответствие   генератора требованиям       технических   условий    при   соблюдении потребителем условий  эксплуатации,  транспортирования  и  хранения, установленных техническими условиями.

9.3.  Гарантийный срок на генератор – 18 месяцев, включая 12 месяцев  хранения на складе .

Срок эксплуатации – 5 лет, включая  1 год хранения на складе.

Срок службы генератора	- 10 лет.

9.4. После истечения срока эксплуатации вопрос о его продлении решается предприятием-изготовителем.

З А О  «НПГ  Г Р А Н И Т - С А Л А М А Н Д Р А»

ГЕНЕРАТОР ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ

«АГС-11/4»

П А С П О Р Т

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Исполнение генератора  АГС-11/4 -____	 Партия № ________________

Дата  изготовления                 				____________________

Шашка аэрозольная           			Партия №_________________

Узел запуска                                                Тип ____     Партия №__________

Масса генератора ( с  кожухом  )                         ___________________

Дата установки генератора                                  ___________________

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защищаемый объем:	АГС-11/4		18 м3

Гарантийный срок – 18 месяцев, включая 12 месяцев хранения на складе.

Срок эксплуатации генератора – 5 лет, включая 1 год хранения на складе.

Срок службы генератора – 10 лет.

После окончания срока эксплуатации вопрос о его продлении решается предприятием-изготовителем.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Упаковка

Генератор «АГС-11»

Руководство по эксплуатации

Генератор соответствует ТУ 4854-110-54876390-2003.

Упаковка произведена в соответствии с требованиями конструкторской документации.

ОТК

http://www.pojbez.ru