С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. НАЗНАЧЕНИЕ……………………………………………………………………………….	3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА………………………………….	3

3. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРА В ЗАЩИЩАЕМОМ ОБЪЕМЕ………	5

4. ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАТОРА К РАБОТЕ……………………………………………….	5

5. МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ.	5

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И

ХРАНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ АГС…………………………………………………………	6

ПАСПОРТ…………………………………………………………………………………….	7

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-2 предназначен для локализации и тушения пожаров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых горючих материалов и электрооборудования, в том числе находящегося под напряжением до 40 кВ, в закрытых помещениях.

Генераторы не применяются для тушения щелочных и щелочноземельных металлов, а также веществ, горение которых происходит без доступа воздуха.

Генераторы выпускаются в двух исполнениях:

АГС-2 – для стационарных установок пожаротушения,

АГС-2/4 – для транспортных установок пожаротушения.

Генераторы АГС-2/4 можно применять в составе установок пожаротушения транспортных средств (подвижного состава железнодорожного транспорта, автомобильного транспорта, морских и речных судов), на которых условия эксплуатации генераторов соответствуют ТУ4854-021-54876390-2003.

Генераторы АГС-2/4 выпускаются в следующих модификациях:

АГС-2/4-1-1  - с осевым истечением аэрозоля с фланцем;

АГС-2/4-2-1  - с радиальным истечением аэрозоля с фланцем;

АГС-2/4-2-2  - с радиальным истечением аэрозоля в кожухе.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА  АГС-2

Масса снаряженного генератора  без установочных деталей:

АГС-2			- 4,25 + 0,6 кг

АГС-2/4		- 4,6 0+ 0,6 кг

Защищаемый объем условно герметичного помещения	21 м3

Масса аэрозолеобразующего заряда			1,6 + 0,1 кг

Габаритные размеры без установочных деталей:

- диаметр							167 + 2мм

- длина для АГС-2 без инжектора			 152 + 2 мм

- длина для АГС2/4					175 + 3 мм

Время подачи огнетушащего аэрозоля			43 + 6 с

Условия эксплуатации:

- интервал  рабочих температур			- 50  + 500С

- относительная влажность				до 98% 	при 250С

- механические воздействия			группа М25  ГОСТ 17516.1-90

Для запуска генератора АГС-2 используются электрический, термохимический и комбинированные узлы запуска.

Для запуска генераторов АГС-2/4 используется комбинированный  узел запуска, встроенный в его корпус.

Генераторы могут комплектоваться электрическими узлами запуска со следующими характеристиками.

Электрический узел запуска ВЭЛ (ВЭЛТХ):

- Минимальное значение пускового тока – 0,4 А

- Вид тока – постоянный

- Напряжение 1224В.

- Продолжительность эл. импульса – не менее 0,5с.

- Сопротивление эл. цепи узла запуска – 2,54,5 Ом. (без дополнительных резисторов).

Электрический узел запуска ВР-15:

- Минимальное значение пускового тока – 1,0 А

- Вид тока – постоянный

- Напряжение 12В.

- Продолжительность эл. импульса – не менее 1,5 с.

- Сопротивление эл. цепи узла запуска – 15 Ом.

Максимальные значения  тока контроля состояния цепи запуска генератора не должны превышать:

- при постоянном контроле - 0,005 А;

- при периодическом контроле в течение не более 2 минут при перерывах в протекании не менее 10 минут - 0,05 А.

Термохимический и комбинированный узлы запуска имеют температуру срабатывания 160-170 0С.

Количество тепла, выделяемое при работе генератора 	–  1200 кКал.

Состав продуктов сгорания:

| Компонент | Концентрация, мг/м3 | Объемная доля, % | Конц., мг/г соот. |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 46 | 0,0066 | 0,287 |
| NO2 | 27,6 | 0,0015 | 0,172 |
| HCN | 24,3 | 0,0022 | 0,152 |
| CO | 570 | 0,05 | 3,563 |
| CH4 | 262 | 0,04 | 1,637 |

Массовый состав дисперсной фазы:

2К2СО3*3Н2О	-	52,7%

NH4HCO3		-	25,7%

KHCO3			-	8.2%

KNO3			-	7,9%

Другие соединения	-	5,5%

Генератор сохраняет свою целостность, работоспособность и не самозапускается при свободном падении с высоты 1 м на бетонную площадку толщиной не менее 100 мм или на стальной лист толщиной не менее 16 мм.

Инерционность (время срабатывания) во всем диапазоне температур эксплуатации генератора - не более 5 с.

Вероятность  безотказного пуска не менее 0,98 при доверительном интервале 0,8.

Вероятность возникновения отказа генератора не выше 0,04 при доверительном

интервале 0,8.

Максимальная температура корпуса генератора во время и по окончании его работы

не должна превышать 1500С.

Значение озоноразрушающего потенциала для огнетушащего аэрозоля,

получаемого при работе генератора, не превышает 0,01 .

3. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРА В ЗАЩИЩАЕМОМ ОБЪЕМЕ

3.1. Генераторы следует устанавливать таким образом, чтобы обеспечить быстрое и равномерное заполнение  помещения огнетушащим аэрозолем и максимально сократить вынос аэрозоля через открытые проемы (двери, окна, систему вентиляции и т.п.).

3.2. При использовании нескольких генераторов для защиты одного объема должно быть обеспечено их одновременное срабатывание.

3.3. Должно быть предусмотрено отключение принудительной вентиляции в защищаемом помещении при срабатывании устройств запуска. http://www.pojbez.ru

3.4. Размещение генераторов в защищаемом помещении следует проводить с учетом следующих требований:

- положение генератора относительно конструкций защищаемого помещения должно обеспечивать свободный выход аэрозоля их сопловых отверстий и его распространение по всему объему защищаемого помещения;

- расстояние от боковой поверхности и днища генератора до стен, перегородок, оборудования, электропроводки и т.п.  должно быть  не менее 10 мм;

- не допускается установка генератора на легкосгораемых основаниях;

- должен быть предусмотрен  доступ к смонтированным генераторам для производства контрольно-профилактических и регламентных работ.

4. ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАТОРА К РАБОТЕ

4.1. Генератор устанавливается на ограждающих конструкциях при помощи  кронштейна , входящего в комплект генератора.

4.2. Подключение генераторов к линиям запуска производится после проведения комплекса пуско-наладочных работ по всей системе пожарной автоматики.

4.3. При подключении проводов линии запуска к генератору следует удалить перемычку между клеммами.

5. МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ

5.1. При работе с генераторами и узлами запуска следует помнить, что они включают в себя легковоспламеняющиеся составы. http://www.pojbez.ru

5.2. Следует помнить, что газоаэрозольная смесь не содержит токсичных соединений в количествах, опасных для человека, а сами  аэрозольные частицы лишь раздражают слизистые оболочки, и их действие может быть нейтрализовано с помощью средств защиты органов дыхания, марлевых или тканевых повязок.

5.3. Следует иметь ввиду, что во время работы генератора АГС-2 вокруг него  образуется зона, в которой температура газоаэрозольного потока на расстоянии до 2,5 м от выходных отверстий может превышать 750С, на расстоянии 1,1 м от выходных отверстий может превышать 2000С, на расстоянии 0,6 м от выходных отверстий  может превышать 4000С. Максимальная температура корпуса генератора во время и по окончании его работы не может превышать 1500С. Крышка генератора может  разогреваться до 5000С.  Зона с температурой до 2000С для АГС-2/4-1 имеет длину 1,1 м от крышки генератора, диаметр 0,2 м;  для АГС-2/4-2  длину 0,1 м и диаметр 0,5 м.

5.4. При работе с генераторами не допускается:

- падение генераторов и удары по ним;

- использование генераторов не по назначению;

- использование генераторов, имеющих механические повреждения;

- разборка генераторов.

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ АГС.

6.1. В паспорте и на этикетке указаны номера партий аэрозолеобразующего заряда, генератора, даты изготовления, массы аэрозолеобразующего заряда и максимальный защищаемый объем, на который рассчитан данный генератор.

6.2. Генераторы АГС-2/4 поставляются с предприятия-изготовителя упакованными в картонные коробки.

6.3. Генераторы не относятся к опасным грузам по ГОСТ 19433 и не подлежат специальной маркировке.

6.4. Генераторы в заводской упаковке могут транспортироваться всеми видами транспортных средств. Складское хранение генераторов осуществляется в заводской  упаковке в закрытых помещениях при температуре +5  + 400С и относительной влажности до 80% в отсутствии агрессивных сред.

З А О   “НПГ    Г Р А Н И Т - С А Л А М А Н Д Р А”

ГЕНЕРАТОР ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ

«АГС- 2»

П А С П О Р Т

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Генератор АГС-2/________		партия № ______________

Заряд						партия №_______________

Дата изготовления				________________________

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса аэрозолеобразующего заряда			1,6 кг

Защищаемый объем					до 21 м3

Гарантийный срок  на генератор – 18 месяцев, включая 12 месяцев хранения на складе.

Срок эксплуатации генератора – 5 лет, включая 1 год хранения на складе.

Срок службы генератора – 10 лет.

После окончания срока эксплуатации вопрос о его продлении решается предприятием-изготовителем.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Генератор  АГС-2/

Генератор соответствует ТУ 4854-021-54876390-2003.

Упаковка произведена в соответствии с требованиями конструкторской документации.

ОТК

http://www.pojbez.ru