С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. НАЗНАЧЕНИЕ……………………………………………………………………………….	3

2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ…………………………………………………………………….	3

3. УСТРОЙСТВО……………………………………………………………………………….	3

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ……………………………………………………	4

5. ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАТОРА К РАБОТЕ И ПРИВЕДЕНИЕ ЕГО В ДЕЙСТВИЕ….	5

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ…………………………………………………..	5

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГЕНЕРАТОРАМИ «АГС-5»………..	6

8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ «АГС-5»………………..	7

ПАСПОРТ……………………………………………………………………………………….	8

Внимание!

Запрещается работать с генераторами АГС-5, не изучив настоящее  «Руководство...»

Строго  запрещается  запускать генератор  АГС-5 в помещении при наличии в нем людей.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного применения «АГС-5» предназначены для  локализации  и тушения пожаров твердых горючих материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, электроизоляционных материалов и электрооборудования, в том числе под напряжением, в  помещениях производственных, административных и  жилых зданий и сооружений,  на железнодорожном и автомобильном транспорте, морских и речных судах и т.п.

2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Принцип действия генератора основан на  ингибировании окислительно-восстановительных реакций высокодисперсными продуктами (аэрозолем) солей и окислов щелочных металлов.

Образование огнетушащего аэрозоля происходит в процессе горения твердого аэрозолеобразующего заряда, находящегося в корпусе генератора.

3. УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАТОРА  «АГС-5»

Генератор «АГС-5» (см.рис.) состоит из корпуса (1), в котором  размещены два аэрозолеобразующих заряда (2), отделенных  от корпуса  теплозащитным слоем (3). Друг от друга заряды отделены изолирующим элементом (10). На боковой поверхности корпуса имеется втулка с резьбой (4) для крепления  узла запуска (5).  Для переноски  и забрасывания генератора в  горящее помещение к  корпусу прикреплена   рукоятка  (6). Выход огнетушащего аэрозоля осуществляется  через щелевое сопло (7), расположенное по всей боковой поверхности корпуса. http://www.pojbez.ru

Узел запуска  состоит из  металлического корпуса,  инициирующего устройства   терочного  типа,    замедляющего  состава  и  основного состава.   Инициирующее устройство  снабжено веревочной  петлей (8). Для предотвращения  случайного запуска  генератора  верхняя  часть узла  запуска,  в  которой  расположено  инициирующее  устройство  с прикрепленной веревочной петлей, защищается съемным полиэтиленовым колпачком (9).

Запуск   генератора  осуществляется   резким  рывком  за веревочную петлю  таким  образом,  чтобы  она перемещалась вдоль оси узла   запуска.

Замедляющий состав в узле запуска обеспечивает   задержку   срабатывания  генератора  на  7-10 секунд,   необходимые для  его безопасного забрасывания в горящее   помещение.

При срабатывании  узла  запуска раздается характерный звук, и из дренажного отверстия  на его  корпусе появляется  струйка    дыма.

- ГЕНЕРАТОР «АГС-5»

1 - корпус; 2 - аэрозолеобразующий заряд; 3 - теплозащитный слой;

4 - втулка; 5 - узел запуска; 6 - рукоятка; 7 - щелевое сопло;

8 -   веревочная петля;  9 - защитный колпачок;  10 - изолирующий элемент.

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА «АГС-5»

Масса						 			не более 4,6 кг

Условно-герметичный защищаемый объем			60 куб.м.

Рекомендуемый защищаемый объем		          		до 40 куб.м

Время задержки срабатывания			            	6,4  9,6 с

Время работы 								24 ± 3,6 с

Габаритные размеры:

- диаметр								217 мм

- высота								101 мм

- максимальный габаритный размер			280 мм

Система приведения в действие					ручная

Температурные зоны:

- > 4000С								< 0,25 м

- > 2000С								< 0,6 м

- > 750С								< 1,6 м

Условия эксплуатации:

- температура						от - 50 до + 500С

- относительная влажность					до 98%

Количество тепла, выделяемое при работе генератора 	– 2000 кКал.

Состав продуктов сгорания:

| Компонент | Концентрация, мг/м3 | Объемная доля, % | Конц., мг/г соот. |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 25 | 0,0037 | 0,256 |
| NO2 | 11 | 0,00061 | 0,112 |
| HCN | 13,5 | 0,0012 | 0,136 |
| CO | 460 | 0,04 | 4,62 |
| CH4 | 196 | 0,03 | 1,97 |

Массовый состав дисперсной фазы:

2К2СО3*3Н2О	-	52,7%

NH4HCO3		-	25,7%

KHCO3			-	8.2%

KNO3			-	7,9%

Другие соединения	-	5,5%

Вероятность  безотказного пуска  должна быть не менее 0,98 при доверительном

интервале 0,8.

Вероятность возникновения отказа генератора должна быть не выше 0,04 при

доверительном интервале 0,8.

5. ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАТОРА К РАБОТЕ И ПРИВЕДЕНИЕ ЕГО В ДЕЙСТВИЕ

Для  подготовки  генератора  к  работе  необходимо  осторожно ввернуть узел запуска  во втулку с резьбой, не снимая  защитный  колпачок и не нарушая   фиксации веревочной  петли на  корпусе  узла запуска.

Для приведения генератора в действие необходимо:

- одной рукой взять генератор  за рукоятку;

- опустить генератор вертикально вниз,  свободной рукой снять защитный колпачок с узла запуска;

- освободить веревочную петлю и резко дернуть ее;

- забросить генератор в горящее помещение.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Генераторы «АГС-5»  рекомендуются для использования оперативными подразделениями пожарной охраны, локомотивными бригадами железнодорожного транспорта, другими лицами, прошедшими инструктаж   по их применению  и технике безопасности, в качестве первичного средства пожаротушения, при локализации и тушении пожаров в замкнутых помещениях,  особенно в случаях затрудненного доступа или угрозы для жизни личного состава.

При этом  следует учитывать, что один генератор рекомендуется применять в  помещениях   объемом до 40 куб.м при условии  отсутствия открытых проемов в потолочных и  ограждающих конструкциях.

При тушении  пожара в  помещениях большего  объема для  создания огнетушащей концентрации аэрозоля   количество   одновременно   забрасываемых генераторов рассчитывается по формуле:

n = ( V/40) + 1,

где   	n - количество забрасываемых генераторов (шт.);

V - объем помещения, куб.м,при этом полученное значение  округляется в сторону увеличения до целого числа.

При наличии  в помещении открытых проемов  необходимо  увеличить количество   забрасываемых генераторов, приняв меры к ограничению воздухообмена путем закрытия окон, дверей, люков и т.п.

При наличии значительных, более 5 % по площади, открытых проемов  в   потолках или стенах помещений, не отключенной принудительной  или естественной вентиляции эффективность применения генераторов «АГС-5» снижается.

Следует  обеспечить  забрасывание  всего  необходимого  для данного объема  количества генераторов, не допуская перерывов в их подаче.

Забрасывание генераторов осуществляется по возможности на свободное пространство  так, чтобы  генераторы  легли  на  опорную поверхность  (пол) плашмя   и  выход   аэрозоля  из   щелевого сопла осуществлялся беспрепятственно.

Генераторы «АГС-5» не предназначены для тушения пожаров на открытой местности. http://www.pojbez.ru

Рабочее положение генератора после забрасывания в очаг пожара - горизонтальное, на верхней или нижней поверхности генератора.

Применение генераторов «АГС-5» не исключает при  необходимости дотушивание пожара с помощью других средств пожаротушения.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГЕНЕРАТОРАМИ  «АГС-5»

Внимание!

Следует иметь ввиду, что во время работы генератора температура газо-аэрозольного потока может достигать:

- 4000С, на расстоянии 0,05 м;

- 2000С, на расстоянии 0,25 м;

- 750С, на расстоянии 1,6 м.

Температура поверхности генератора в месте контакта с полом не превышает 200 0С .

Наличие огнетушащего аэрозоля в воздухе снижает видимость в помещении вплоть до нулевой!

К работе с генераторами допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и подготовку!

Время самозапуска  генератора  снаряженного узлом запуска составляет не более 10 мин.

Генераторы, не снаряженные узлами запуска,  не   требуют специальных   мер безопасности. Температура  воспламенения аэрозолеобразующего состава более 6000С.

При установке  узла запуска  в генератор необходимо исключить механические воздействия, способные привести к его случайному пуску.

При  запуске   генератора  необходимо   исключить  возможность направления щелевого сопла для выхода аэрозоля в сторону исполнителя и стоящих рядом  людей.

После выдергивания  веревочной петли  узла  запуска  обязательно должен быть  произведен немедленный  заброс генератора,  даже если нет  уверенности, что узел запуска сработал.

При случайном запуске генератора необходимо немедленно забросить его в безопасное для окружающих людей место.

Газоаэрозольная смесь, выделяющаяся при срабатывании генератора, не  токсична,   но  оказывает  раздражающее  действие  на  слизистые оболочки органов  дыхания,   поэтому входить  в помещение, в котором применялись генераторы,   можно только после прекращения их работы и проветривания или в средствах защиты органов дыхания.

Запрещается!

- снимать защитный колпачок узла запуска вплоть до принятия исполнителем решения о применении генератора;

- применять генераторы в помещениях, в которых находятся люди, и на путях эвакуации;

- пытаться предотвратить дальнейшее срабатывание генератора после выдергивания веревочной петли узла запуска.

8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ «АГС-5»

Генераторы «АГС-5» поставляются с предприятия-изготовителя упакованными в картонные коробки. Генераторы не относятся к опасным грузам по ГОСТ 19433 и не подлежат специальной маркировке.

Узлы запуска  поставляются в  отдельной упаковке.

Складское хранение генераторов осуществляется в заводской упаковке в закрытых помещениях при  температуре + 5  -  +400С  и относительной влажности  воздуха до  80%  в  отсутствие  агрессивных сред.

Штабелировать упакованные генераторы  допускается не более 5-ти ярусов друг на друга в соответствии с указаниями на заводской упаковке.

Узлы  запуска   хранятся  в   заводской  упаковке   отдельно  от генераторов в тех же условиях.

Генераторы  и   узлы  запуска   в   заводской   упаковке   могут транспортироваться всеми  видами транспортных средств.

Генераторы,  снаряженные   узлами  запуска,   должны   храниться отдельно  от   остальных  генераторов   в  специально     отведенном помещении.

Снаряженные генераторы  должны быть  защищены   от  механических воздействий на узел запуска.

Штабелирование снаряженных генераторов запрещается.

Снаряженные генераторы могут транспортироваться только в специально отведенных  отсеках транспортных средств,  обеспечивающих их защиту от случайных механических воздействий.

Должны быть приняты меры по строгому учету генераторов и узлов запуска и недопущению к работе с ними случайных людей.

При постановке генераторов на боевое дежурство на этикетке  должна делаться соответствующая отметка.

7

ЗАО «НПГ ГРАНИТ-САЛАМАНДРА»

ГЕНЕРАТОР ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

«АГС-5»

П А С П О Р Т

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Генератор «АГС-5»				партия  № ______________

Заряд АОС						партия  №______________

Дата выпуска					_______________________

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условно-герметичный защищаемый объем		60 м3

Рекомендуемый защищаемый объем			до 40 м3

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев, включая 12 месяцев хранения на складе.

Срок эксплуатации генератора – 5 лет, включая 1 год хранения на складе.

Срок службы генератора – 10 лет.

После окончания срока эксплуатации вопрос о его продлении решается предприятием-изготовителем.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Генератор «АГС-5»

Руководство

Узел запуска

Генератор соответствует ТУ 4854-051-54876390-2003.

Упаковка произведена в соответствии с требованиями конструкторской документации.

ОТК

http://www.pojbez.ru