С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. НАЗНАЧЕНИЕ……………………………………………………………………………….	3

2. УСТРОЙСТВО……………………………………………………………………………….	3

3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ…………………………………………………………………….	4

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ……………………………………………………	4

5.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ГЕНЕРАТОРОВ “АГС-7”

И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ  В ЗАЩИЩАЕМЫХ ОБЪЕМАХ………………………………..	6

6. ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАТОРА К РАБОТЕ……………………………………………….	7

7. МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ.	7

8. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И

ХРАНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ АГС…………………………………………………………	8

ПАСПОРТ……………………………………………………………………………………….	9

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-7 (далее по тексту - генератор) является средством объемного пожаротушения и предназначен для локализации и  тушения  пожаров  легковоспламеняющихся  и горючих жидких (бензин и другие нефтепродукты,  органические растворители и т.п.) и твердых материалов (древесина, изоляционные материалы, пластмассы и др.), а также электрооборудования (силовые и высоковольтные  установки, бытовая и промышленная электроника и т.п.), в том числе находящегося под напряжением до 40 кВ. http://www.pojbez.ru

При использовании генераторов следует руководствоваться действующими нормативными документами (НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»).

Генераторы  не применяются для тушения щелочных и  щелочноземельных металлов,  а также веществ, горение которых происходит без доступа воздуха.

Генераторы АГС-7 выпускаются в двух модификациях:

АГС-7/1	- с массой заряда 3,25 кг

АГС-7/2	- с массой заряда 6,7 кг.

2. УСТРОЙСТВО.

Генератор  ( см. рис.) состоит из корпуса (1),  в котором размещен   аэрозолеобразующий заряд (2), узла запуска (3) и инжектора (4). Аэрозолеобразующий заряд отделен от стенки корпуса теплозащитным материалом (5).  В крышке корпуса имеются сопловые отверстия (6), через которые выходит  аэрозоль,  и центральное отверстие с резьбой для установки узла запуска.  Установка генератора в защищаемом помещении производится с помощью специального кронштейна (7), входящего в комплект поставки. На кронштейне имеется клеммная колодка (8) для подключения электрического узла запуска и пускового устройства.

Рис. Генератор огнетушащего аэрозоля «АГС-7»

1 - корпус;  2 - аэрозолеобразующий заряд;  3- узел запуска;  4 - инжектор;

5 - теплозащитный слой; 6 - сопловое отверстие; 7 - кронштейн;8 - клеммная колодка.

3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Принцип действия генератора основан на ингибировании химических процессов, происходящих в пламени, высокодисперсными частицами (аэрозолем) солей щелочных металлов, выделяющимися при сгорании аэрозолеобразующего заряда и способных находиться во взвешенном состоянии в    течение длительного времени.

При срабатывании генератора концентрация кислорода в защищаемом помещении практически не изменяется. http://www.pojbez.ru

Осевший аэрозоль  удаляется с различных поверхностей протиркой, пылесосом или смывается водой.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса снаряженного генератора:

АГС-7/1	- 5,8 + 0,8 кг

АГС-7/2	- 10,8 + 1,5 кг

Масса аэрозолеобразующего заряда

АГС-7/1	- 3,25 + 0,1 кг

АГС-7/2	- 6,70 + 0,2 кг

Огнетушащая способность аэрозоля - 0,05 кг/м3

Максимальный защищаемый объем условно

герметичного помещения (d* < 0,001м-1):

АГС-7/1	- 65 м3

АГС-7/2	- 134 м3

*) d - отношение суммарной площади постоянно открытых проемов к

объему защищаемого помещения.

Время работы:

АГС-7/1	- 95   + 14 с

АГС-7/2	- 165 + 24 с

Выделяемое тепло не более:

АГС-7/1	- 12000 кДж

АГС-7/2	- 25500 кДж

Габаритные размеры ( без кронштейна):

диаметр	- 173 мм с инжектором

длина:

- АГС-7/1	 -355 мм с инжектором

- АГС-7/2	 -495 мм с инжектором

Условия эксплуатации:

- интервал рабочих температур,			- 50 ¸ + 50 0С

- относительная влажность при 250С, не более	- 98 %

- механические воздействия		0,5 g  в диапазоне	частот до 35 Гц.

Для запуска генератора  используются специальные узлы запуска: электрические и термохимические.

3

Применение термохимических узлов запуска, срабатывающих  при  достижении в защищаемом объеме температуры 150-1700 С, позволяет каждому  генератору   работать полностью автономно.

Применение электрических узлов запуска  позволяет  использовать генераторы  в составе автоматических установок аэрозольного пожаротушения.

Генераторы могут комплектоваться электрическими узлами запуска со следующими характеристиками.

Электрический узел запуска ВЭЛ:

- Минимальное значение пускового тока – 0,4 А

- Вид тока – постоянный

- Напряжение 1224В.

- Продолжительность эл. импульса – не менее 0,5с.

- Сопротивление эл. цепи узла запуска – 2,54,5 Ом. (без дополнительных резисторов).

Электрический узел запуска ВР-15:

- Минимальное значение пускового тока – 1,0 А

- Вид тока – постоянный

- Напряжение 12В.

- Продолжительность эл. импульса – не менее 1,5 с.

- Сопротивление эл. цепи узла запуска – 15 Ом.

Максимальные значения  тока контроля состояния цепи запуска генератора не должны превышать:

- при постоянном контроле - 0,005 А;

- при периодическом контроле в течение не более 2 минут при перерывах в протекании не менее 10 минут - 0,05 А.

Выбор типа узла запуска производится заказчиком.

Количество тепла, выделяемое при работе генератора 	–  2600 кКал.

Состав продуктов сгорания:

| Компонент | Концентрация, мг/м3 | Объемная доля, % | Конц., мг/г соот. |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 25 | 0,0037 | 0,256 |
| NO2 | 11 | 0,00061 | 0,112 |
| HCN | 13,5 | 0,0012 | 0,136 |
| CO | 460 | 0,04 | 4,62 |
| CH4 | 196 | 0,03 | 1,97 |

Массовый состав дисперсной фазы:

2К2СО3*3Н2О	-	52,7%

NH4HCO3		-	25,7%

KHCO3			-	8.2%

KNO3			-	7,9%

Другие соединения	-	5,5%

Инерционность (время срабатывания) во всем диапазоне температур эксплуатации генератора - не более 5 с.

Вероятность  безотказного пуска  не менее 0,98 при доверительном интервале 0,8.

Вероятность возникновения отказа генератора  не выше 0,04 при доверительном

интервале 0,8.

Генератор сохраняет свою целостность, работоспособность и не самозапускается

при свободном падении с высоты 1 м на бетонную площадку толщиной не менее

100 мм или на стальной лист толщиной не менее 16 мм.

Генератор не относится к опасным грузам по ГОСТ 19433 и не подлежит

специальной маркировке.

Максимальная температура корпуса генератора во время и по окончании его работы

не  превышает 750С.

Значение озоноразрушающего потенциала для огнетушащего аэрозоля,

получаемого при работе генератора, не превышает 0,01 .

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ГЕНЕРАТОРОВ  «АГС-7» И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ  В ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

- Проектно-монтажные,  работы по системам аэрозольного пожаротушения должны осуществляться специализированными организациями, имеющими лицензии на производство этих работ.

5.2.  Расчет количества генераторов, необходимого для защиты заданного объема,  производится по методикам, приведенным в действующих нормативных документах.

5.3. Генераторы следует устанавливать таким образом, чтобы  обеспечить быстрое и равномерное заполнение всего объема защищаемого помещения огнетушащим аэрозолем.

С этой целью:

5.3.1. Генераторы размещаются по возможности равномерно по всей площади помещения.

5.3.2. В случае необходимости генераторы могут размещаться группами не более 12 шт.  в группе для АГС-7/1 и 6 шт. для АГС-7/2.

5.3.3. Расстояние    между    осями    генераторов    в   группе  должно  быть

не менее   0,5 м.

5.3.4. Расстояние между группами генераторов не должно превышать 20 м.

5.4. Место установки генератора и направление  сопловых отверстий необходимо выбирать таким образом, чтобы обеспечить наиболее свободное распространение выходящего из  инжектора аэрозольного потока.

5.5. Размещение генераторов  в  защищаемых  помещениях должно производиться  с учетом следующих требований:

5.5.1. Генераторы должны устанавливаться таким образом, чтобы ось аэрозольного потока при их работе не была направлена на людей, находящихся на расстоянии менее 3  метров.

5.5.2. Расстояние от  генератора до ограждающих конструкций должно быть не менее 50 мм.

5.5.3. Расстояние от боковой поверхности генератора до оборудования, складируемых материалов, имущества,  электроприборов, электропроводки и т.п. должно быть не менее 300 мм.

5.5.4. В пространстве, ограниченном радиусом 0,2 м от оси  генератора и длиной 2,0 м от среза инжектора в направлении выхода аэрозольного потока, не должны находиться  ограждающие конструкции помещения, оборудование, материалы и т.п.

5.5.5. Не допускается установка генераторов  на   сгораемых основаниях.

5.5.6. Должна быть предусмотрена возможность доступа к смонтированным генераторам для производства контрольно-профилактических и регламентных работ.

5.6. При использовании нескольких генераторов для защиты одного объема должно быть обеспечено их одновременное срабатывание.

5.7. При использовании генераторов с электрическими узлами запуска должно быть предусмотрено отключение принудительной вентиляции в защищаемом объеме до запуска  генераторов.

5.8. С целью сокращения времени срабатывания генератора, оснащенного термохимическим узлом запуска, рекомендуется оснастить защищаемый объект термочувствительным шнуром типа РМ-ТР, проложив его  таким образом, чтобы он прошел через верхнюю часть  защищаемого объема и места возможного загорания, и подсоединив шнур к термочувствительному элементу узла запуска.

5.9. При установке нескольких генераторов в одном защищаемом объеме термохимические узлы запуска должны быть соединены между собой термочувствительным шнуром РМ-ТР для обеспечения одновременного  их срабатывания.

5

6. ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАТОРА К РАБОТЕ

6.1. Перед установкой генератора необходимо закрепить на корпусе (1) инжектор (4) с помощью хомутового соединения. При установке хомут  должен фиксироваться на выштамповках корпуса, а болтовое соединение плотно затягиваться.

Генераторы крепятся к ограждающим конструкциям помещения с помощью прилагаемого кронштейна (7).

6.2. Установка узлов запуска (3) производится в центральное отверстие генератора по резьбовому соединению после завершения монтажа генераторов и комплекса пуско-наладочных работ по всей системе противопожарной автоматики.

6.3. При установке  термохимического  узла запуска необходимо следить за сохранностью  термочувствительного  шнура.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ

7.1. При работе с генераторами и узлами запуска следует  помнить, что они включают в себя легковоспламеняющиеся составы.

7.2. В процессе установки электрического узла запуска концы электропроводов должны быть коротко замкнуты. Подключение их к клеммной колодке на инжекторе осуществляется после завершения комплекса пуско-наладочных работ по всей системе противопожарной автоматики.

7.3. Электрооборудование помещений, зданий и сооружений, в которых устанавливаются генераторы, имеющие электрический узел запуска, должно отвечать требованиям ПУЭ.

7.4. При проектировании электрических линий запуска генераторов следует предусмотреть меры, исключающие возникновение токов наводок, которые могут привести к несанкционированному запуску генераторов.

7.5. При возникновении пожара и срабатывании генераторов лица, находящиеся в этот момент в защищаемом помещении, должны быстро покинуть его, по возможности плотно закрыть за собой двери и не предпринимать никаких действий по тушению пожара, кроме вызова пожарной охраны.

7.6. Не рекомендуется применять генераторы в составе автоматических установок аэрозольного пожаротушения в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов.

7.7.  В случае невозможности быстро покинуть помещение при срабатывании системы следует защитить органы дыхания от воздействия аэрозольных частиц с помощью марлевых или тканевых повязок.

7.8. Следует иметь ввиду, что во время работы генератора на срезе инжектора температура газо-аэрозольного потока может достигать 4000С, на расстоянии 1,6 м  -  до 2000С  и на расстоянии 2,5 м – до 750С.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать  генераторы  для ручного тушения пожара;

- производить  сварочные  или  другие огневые работы ближе 2 м от генератора;

- использовать генераторы, имеющие механические повреждения;

- разбирать генератор.

8. МАРКИРОВКА,  УПАКОВКА,   ТРАНСПОРТИРОВКА   И   ХРАНЕНИЕ

ГЕНЕРАТОРОВ

8.1. В паспорте и на этикетке указаны номера партий аэрозолеобразующего заряда,  генератора, даты  изготовления,  масса заряда и максимальный объем,  на который рассчитан данный генератор.

8.2. Генераторы поставляются с предприятия-изготовителя упакованными в картонные коробки. Генератор не относится к опасным грузам по ГОСТ 19433 и не подлежит специальной маркировке.

8.3. Генераторы в  заводской  упаковке могут транспортироваться всеми видами транспортных средств.

8.4. Складское хранение генераторов осуществляется  в заводской упаковке в  закрытых  помещениях при температуре + 5 - + 400 С и относительной влажности     до 80%  в отсутствие агрессивных  сред.

8.5. Штабелировать генераторы допускается не более 3-х рядов друг на друга в соответствии с указаниями на заводской упаковке.

В конструкцию генератора могут быть внесены изменения, не влияющие на его работоспособность.

З А О  «НПГ  Г Р А Н И Т - С А Л А М А Н Д Р А»

ГЕНЕРАТОР ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ

«АГС-7»

П А С П О Р Т

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Генератор  АГС-7/1     АГС-7/2			партия № ______________

Дата  изготовления				_______________________

Аэрозолеобразующий заряд			партия №_______________

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса аэрозолеобразующего заряда	 	АГС-7/1	- 3,25 кг

АГС-7/2	- 6,7 кг

Защищаемый объем  				АГС-7/1	- 65 м3

АГС-7/2	-134 м3

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев, включая 12 месяцев хранения на складе.

Срок эксплуатации генератора – 5 лет, включая 1 год хранения на складе.

Срок службы генератора – 10 лет.

После окончания срока эксплуатации вопрос о его продлении решается предприятием-изготовителем.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Генератор «АГС-7»

Руководство

Кронштейн

Генератор комплектуется узлом запуска в соответствии с заказом.

Генератор соответствует ТУ 4854-071-54876390-2003.

В конструкцию могут быть внесены изменения, не влияющие на его работоспособность.

Упаковка произведена в соответствии с требованиями конструкторской документации.

ОТК

http://www.pojbez.ru