С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. НАЗНАЧЕНИЕ……………………………………………………………………………….	3

2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ…………………………………………………………………….	4

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ……………………………………………………	5

4.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ГЕНЕРАТОРОВ “АГС-8”

И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ  В ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ…………………………	6

5. ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАТОРА К РАБОТЕ……………………………………………….	7

6. МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ.	8

7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И

ХРАНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ ……………………………………………………………..	9

ПАСПОРТ……………………………………………………………………………………….	10

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-8 (далее по тексту - генератор) является средством объемного пожаротушения и предназначен для локализации и  тушения  пожаров  легковоспламеняющихся  и горючих жидких (бензин и другие нефтепродукты,  органические растворители и т.п.) и твердых материалов (древесина, изоляционные материалы, пластмассы и др.), а также электрооборудования (силовые и высоковольтные  установки, бытовая и промышленная электроника и т.п.), в том числе находящегося под напряжением до 40 кВ. http://www.pojbez.ru

При использовании генераторов следует руководствоваться действующими нормативными документами (НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»).

Генераторы  не применяются для тушения щелочных и  щелочноземельных металлов,  а также веществ, горение которых происходит без доступа воздуха.

Генераторы АГС-8 выпускаются в двух модификациях:

АГС-8/1	- с массой заряда 3,25 кг

АГС-8/2	- с массой заряда 6,7 кг.

Генератор АГС-8/1

Генератор АГС-8/2

2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Принцип действия генератора основан на ингибировании химических процессов горения высокодисперсными частицами солей щелочных металлов, выделяющимися при сгорании аэрозолеобразующего заряда, и способными находиться во взвешенном состоянии в воздухе помещения длительное время.

При срабатывании генератора концентрация кислорода в защищаемом помещении практически не изменяется.

Осевший аэрозоль  удаляется с различных поверхностей протиркой, пылесосом или смывается водой.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса снаряженного генератора:

АГС-8/1	10,0 + 1,5 кг

АГС-8/2	18,0 + 2,0 кг

Масса аэрозолеобразующего заряда

АГС-8/1	3,25 + 0,1 кг

АГС-8/2	6,7 0+ 0,2 кг

Огнетушащая способность аэрозоля  0,054 кг/м3

Максимальный защищаемый объем условно

герметичного помещения (d< 0,001м-1):

АГС-8/1	60 м3

АГС-8/2	124 м3

*) d - отношение суммарной площади постоянно открытых проемов к  объему защищаемого помещения.

Время работы:

АГС-8/1	  78 + 11 с

АГС-8/2	140 + 21 с

Выделяемое тепло не более:

АГС-8/1	12000 кДж

АГС-8/2	25500 кДж

Габаритные размеры (без кронштейна):

диаметр		220 мм

длина	:

- АГС-8/1	220 мм

- АГС-8/2	350 мм

Условия эксплуатации:

интервал рабочих температур,				- 50 ¸ + 50 0С

относительная влажность при 250С,			- 98 %

механические воздействия				- 0,5 g в диапазоне

частот до 35 Гц

Для запуска генератора  используются специальные узлы запуска: электрические и термохимические.

Применение термохимических узлов запуска, срабатывающих  при  достижении в защищаемом объеме температуры 150-1700С, позволяет каждому  генератору   работать полностью автономно.

Применение электрических узлов запуска позволяет  использовать генераторы в составе автоматических установок аэрозольного пожаротушения, в том числе в автономных модулях.

Генераторы могут комплектоваться электрическими узлами запуска со следующими характеристиками:

Электрический узел запуска ВЭЛ:

- Минимальное значение пускового тока – 0,4 А

- Вид тока – постоянный

- Напряжение 1224В.

- Продолжительность эл. импульса – не менее 0,5с.

- Сопротивление эл. цепи узла запуска – 2,54,5 Ом. (без дополнительных резисторов).

Электрический узел запуска ВР-15:

- Минимальное значение пускового тока – 1,0 А

- Вид тока – постоянный

- Напряжение 12В.

- Продолжительность эл. импульса – не менее 1,5 с.

- Сопротивление эл. цепи узла запуска – 15 Ом.

Максимальные значения  тока контроля состояния цепи запуска генератора не должны превышать:

- при постоянном контроле - 0,005 А;

- при периодическом контроле в течение не более 2 минут с интервалами между включениями  не менее 10 минут - 0,05 А.

Выбор типа узла запуска производится заказчиком.

Инерционность (время срабатывания) во всем диапазоне температур эксплуатации

генератора - не более 5 с. http://www.pojbez.ru

Максимальная температура корпуса генератора во время и по окончании его работы

не  превышает 750С.

Вероятность  безотказного пуска  не менее 0,98 при доверительном интервале 0,8.

Вероятность возникновения отказа генератора не выше 0,04 при доверительном

интервале 0,8.

Состав продуктов сгорания:

| Компонент | Концентрация, мг/м3 | Объемная доля, % | Конц., мг/г соот. |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 25 | 0,0037 | 0,256 |
| NO2 | 11 | 0,00061 | 0,112 |
| HCN | 13,5 | 0,0012 | 0,136 |
| CO | 460 | 0,04 | 4,62 |
| CH4 | 196 | 0,03 | 1,97 |

Массовый состав дисперсной фазы:

2К2СО3*3Н2О	-	52,7%

NH4HCO3		-	25,7%

KHCO3			-	8.2%

KNO3			-	7,9%

Другие соединения	-	5,5%

Генератор сохраняет свою целостность, работоспособность и не самозапускается

при свободном падении с высоты 1 м на бетонную площадку толщиной не менее

100 мм или на стальной лист толщиной не менее 16 мм.

Генератор не относится к опасным грузам по ГОСТ 19433 и не подлежит

специальной маркировке.

Значение озоноразрушающего потенциала для огнетушащего аэрозоля,

получаемого при работе генератора, не превышает 0,01 .

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ГЕНЕРАТОРОВ «АГС-8» И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ  В ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

4.1. Проектно-монтажные  работы по системам аэрозольного пожаротушения должны осуществляться специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии.

4.2.  Расчет количества генераторов, необходимого для защиты заданного объема,  производится по методикам, приведенным в действующих нормативных документах.

4.3. Генераторы следует устанавливать таким образом, чтобы  обеспечить быстрое и равномерное заполнение всего объема защищаемого помещения огнетушащим аэрозолем.

С этой целью:

- Генераторы размещаются по возможности равномерно по всей площади помещения.

4.3.2. В случае необходимости генераторы могут размещаться группами не более 12 шт.  в группе для АГС-8/1 и 6 шт. для АГС-8/2.

4.3.3.  Расстояние    между    осями    генераторов    в   группе  должно  быть  не менее   0,5 м.

4.3.4.Расстояние между группами генераторов не должно превышать 20 м.

4.4. Место установки генератора и направление  сопловых отверстий необходимо выбирать таким образом, чтобы обеспечить наиболее свободное распространение выходящего из  инжектора аэрозольного потока.

4.5. Размещение генераторов  в  защищаемых  помещениях должно производиться  с учетом следующих требований:

4.5.1. Генераторы должны устанавливаться таким образом, чтобы ось аэрозольного потока при их работе не была направлена на людей, находящихся на расстоянии менее 2  метров.

4.5.2. Расстояние от  генератора до ограждающих конструкций должно быть не менее 50 мм.

4.5.3. Расстояние от боковой поверхности генератора до оборудования, складируемых материалов, имущества,  электроприборов, электропроводки и т.п. должно быть не менее 300 мм.

4.5.4. В пространстве, ограниченном радиусом 0,2 м от оси  генератора и длиной 1,5 м от среза выходных отверстий в направлении выхода аэрозольного потока, не должны находиться  ограждающие конструкции помещения, оборудование, материалы и т.п.

4.5.5. Не допускается установка генераторов на сгораемых основаниях.

4.5.6. Должна быть предусмотрена возможность доступа к смонтированным генераторам для производства контрольно-профилактических и регламентных работ.

4.6. При использовании нескольких генераторов для защиты одного объема должно быть обеспечено их единовременное срабатывание.

4.7. При использовании генераторов с электрическими узлами запуска должно быть предусмотрено отключение принудительной вентиляции в защищаемом объеме до запуска  генераторов.

5

4.8. С целью сокращения времени срабатывания генератора, оснащенного термохимическим узлом запуска, рекомендуется оснастить защищаемый объект термочувствительным шнуром типа РМ-ТР, проло-

жив его  таким образом, чтобы он прошел через верхнюю часть  защищаемого объема и места возможного загорания, и подсоединив шнур к термочувствительному элементу узла запуска.

4.9. При установке нескольких генераторов в одном защищаемом объеме термохимические узлы запуска должны быть соединены между собой термочувствительным шнуром РМ-ТР для обеспечения одновременного  их срабатывания.

5. ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАТОРА К РАБОТЕ

5.1. Генераторы крепятся к ограждающим конструкциям помещения с помощью прилагаемого кронштейна.

5.2. Установка узлов запуска производится в специальное отверстие генератора по резьбовому соединению после завершения монтажа генераторов и комплекса пуско-наладочных работ всей системы противопожарной автоматики.

5.3. При установке  термохимического  узла запуска необходимо следить за сохранностью  термочувствительного  шнура.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ

6.1. При работе с генераторами и узлами запуска следует  помнить, что они включают в себя легковоспламеняющиеся составы.

6.2. В процессе установки электрического узла запуска концы электропроводов должны быть коротко замкнуты. Подключение их к клеммной колодке  осуществляется после завершения комплекса пуско-наладочных работ по всей системе противопожарной автоматики.

6.3. Электрооборудование помещений, зданий и сооружений, в которых устанавливаются генераторы, имеющие электрический узел запуска, должно отвечать требованиям ПУЭ.

6.4. При проектировании электрических линий запуска генераторов следует предусмотреть меры, исключающие возникновение токов наводок, которые могут привести к несанкционированному запуску генераторов.

6.5. При возникновении пожара и срабатывании генераторов лица, находящиеся в этот момент в защищаемом помещении, должны быстро покинуть его, по возможности плотно закрыть за собой двери и не предпринимать никаких действий по тушению пожара, кроме вызова пожарной охраны.

6.6. Не рекомендуется применять генераторы в составе автоматических установок аэрозольного пожаротушения в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов.

6.7.  В случае невозможности быстро покинуть помещение при срабатывании системы следует защитить органы дыхания от воздействия аэрозольных частиц с помощью марлевых или тканевых повязок.

6.8. Следует иметь ввиду, что во время работы генератора перед ним образуется зона,  в которой температура газоаэрозольного потока на расстоянии до 0,1 м достигает  4000С, на расстоянии 0,25 м - 2000С  и на расстоянии 1,5 м - 750С.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать  генераторы  для ручного тушения пожара;

- производить  сварочные  или  другие огневые работы ближе 2 м от генератора;

- использовать генераторы, имеющие механические повреждения;

- разбирать генератор.

7. МАРКИРОВКА,  УПАКОВКА,   ТРАНСПОРТИРОВКА   И   ХРАНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ

7.1. В паспорте и на этикетке указаны номера партий аэрозолеобразующего заряда,  генератора, даты  изготовления,  масса заряда и максимальный объем,  на который рассчитан данный генератор.

7.2. Генераторы поставляются с предприятия-изготовителя упакованными в картонные коробки.

7.3. Генераторы в  заводской  упаковке могут транспортироваться всеми видами транспортных средств.

7.4. Складское хранение генераторов осуществляется  в заводской упаковке в  закрытых  помещениях при температуре + 5 - + 400 С и относительной влажности до 80%  в отсутствие агрессивных  сред.

7.5. Срок хранения генераторов до 5 лет.

7.6. Штабелировать генераторы допускается не более 2-х рядов друг на друга в соответствии с указаниями на заводской упаковке.

В конструкцию генератора могут быть внесены изменения, не влияющие на его характеристики и работоспособность.

З А О  «НПГ Г Р А Н И Т - С А Л А М А Н Д Р А»

ГЕНЕРАТОР ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ

АГС-8

П А С П О Р Т

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Генератор  АГС-8/1   АГС-8/2		партия № ______________

Дата  изготовления			_______________________

Аэрозолеобразующий заряд		партия № _______________

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса аэрозолеобразующего заряда		3,25 / 6,7 кг

Защищаемый объем				до 60 / 124 м3

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев, включая 12 месяцев хранения на складе.

Срок эксплуатации генератора – 5 лет, включая 1 год хранения на складе.

Срок службы генератора – 10 лет.

После окончания срока эксплуатации вопрос о его продлении решается предприятием-изготовителем.

.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Генератор АГС-8

Руководство

Кронштейн

Генератор комплектуется узлом запуска в соответствии с заказом.

Генератор соответствует ТУ 4854-081-54876390-01.

Упаковка произведена в соответствии с требованиями конструкторской документации.

ОТК

http://www.pojbez.ru