ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ

ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ

В настоящей   Инструкции   изложены   основные   положения  по  эксплуатации,  проведению испытания и ремонта пожарных рукавов, отражены основные требования по их хранению и учету работы.

Инструкция предназначена для  руководства в  работе сотрудникам  управлений   пожаротушения, отделов (отделений) пожарной техники и средств связи, дежурной службы пожаротушения, начальникам   пожарных  частей   Государственной  противопожарной службы  по чрезвычайным  ситуациям, а также для специалистов министерств  и  ведомств, юридических и  физических  лиц .

1. Общие положения

Пожарные рукава являются одним из видов пожарного оборудования.

Находящиеся в расчете и резерве рукава должны быть в исправном техническом состоянии. Уход за пожарными рукавами  в гарнизоне осуществляется непосредственно в пожарных частях и на рукавных базах, где проводят их ремонт и испытания. Ответственность за правильную эксплуатацию, хранение и своевременный ремонт рукавов возлагается на начальника подразделения (пожарной части), а на рукавной базе - на начальника отряда (части) технической службы.

Контроль за обеспечением выполнения требований настоящей Инструкции осуществляют: оперативное управление (отдел), отдел (отделение) материально-технического обеспечения, ФЭУ ГПС и дежурная служба пожаротушения ЦУСС.

2. Нормативные ссылки

В настоящей Инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 472-75 Рукава пожарные напорные льняные. Общие технические условия. ГОСТ 792-67 Проволока низкоуглеродистая качественная. Технические условия. ГОСТ 2071-69 Зажимы для пожарных рукавов. Технические условия.

ГОСТ 5398-76 Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом, неармированные. Технические условия.

ГОСТ 7877-75 Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей. Общие технические условия.

ГОСТ 28352-89 Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 30135-94 Каркасы тканевязаные для пожарных рукавов. Общие технические условия

3. Термины и определения

Пожарное вооружение, Пожарно-техническое вооружение: Комплект, состоящий из пожарного оборудования, ручного пожарного инструмента, пожарных спасательных устройств, средств индивидуальной защиты пожарных, технических устройств для конкретных пожарных машин в соответствии с их назначением.

Пожарное оборудование: Оборудование, входящее в состав коммуникаций пожаротушения, а также  средства технического обслуживания и их комплектующие.

Примечание -  К коммуникациям пожаротушения относятся рукавные  линии, рукавные разветвления, пожарные подземные гидранты, пожарные клапаны и т.д. К комплектующему пожарному оборудованию относятся пожарные стволы, колонки, рукава, гидроэлеваторы, рукавные разветвления, соединительные головки и др.

Пожарный рукав: гибкий трубопровод, оборудованный соединительными головками и служащий для подачи воды к месту пожара.

Напорный пожарный рукав: пожарный рукав, предназначеный для подачи воды и водных растворов пенообразователей на расстояние под давлением.

Рукав пожарный с внутренним гидроизоляционным покрытием морозостойкий: пожарный рукав, предназначеный для подачи воды и водных растворов пенообразователей на расстояние при рабочем диапазоне температур от -50 оС до +90 оС.

Рукав пожарный напорный высокого давления: напорный пожарный рукав, предназначеный для подачи воды и водных растворов пенообразователей  на расстояние под давлением 3 МПа.

Всасывающий пожарный рукав: Пожарный рукав жесткой конструкции для отбора воды из водоисточника с помощью пожарного насоса.

Напорно- всасывающий пожарный рукав: Пожарный рукав, предназначенный для работы как от открытого водоисточника, так и под давлением от водоисточника (гидранта).

Пожарная  соединительная головка: Быстросмыкаемая арматура для соединения пожарных рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам.

Пожарный гидрант: Устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара.

Пожарный кран: Комплект, состоящий  из клапана установленного на пожарном трубопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным стволом. www.pojbez.ru

Рукавная катушка: Устройство для размещения намоткой предварительно соединенных напорных пожарных рукавов и их прокладывания и (или) транспортирования.

Рукавный мостик: Устройство для защиты пожарного рукава от повреждений при переезде через него дорожного транспорта.

Рукавный зажим: Устройство для временной ликвидации течи из разрывов напорных пожарных рукавов без прекращения подачи огнетушащего вещества.

Рукавная задержка: Устройство для закрепления на высоте рукавной линии.

Рукавная кассета: Устройство для размещения напорного пожарного рукава, уложенного “в гармошку” или “в скатку”.

Рукавное колено: Устройство для предохранения пожарных рукавов от чрезмерного изгиба или разрушения при прокладывании через препятствия.

Рукавонавязочное устройство: Устройство для навязывания пожарных рукавов на рукавные соединительные головки.

Эксплуатацией пожарных рукавов: использование пожарных рукавов для выполнения оперативных задач, техническое обслуживание, ремонт, учет и хранение.

Техническое обслуживание пожарных рукавов: комплекс профилактических мероприятий, проводимых с целью поддержания пожарных рукавов в исправном состоянии. При выявлении на рукавах дефектов одновременно производится их ремонт.

4. Классификация

Пожарные рукава подразделяются на всасывающие (напорно-всасывающие) и напорные.

4.1 Всасывающие (напорно-всасывающие) рукава предназначены для отбора воды из водоисточника с помощью пожарного насоса или мотопомпы. Для комплектации пожарной техники используются рукава резиновые напорно- всасывающие ГОСТ 5398, каждый в зависимости от условий работы подразделяется на две группы:

1 - всасывающие;

2 - напорно-всасывающие.

Рукава первой группы предназначены для работы при разряжении  и забора воды из открытых водоисточников.

Рукава второй группы предназначены для работы как от открытого водоисточника, так и под давлением от водоисточника (гидранта).

Основные размеры и параметры рукавов должны соответствовать значениям указанным в

4.2 Напорные рукава служат для подачи воды под давлением к месту пожара и по назначению подразделяются:

- для пожарных кранов и переносных мотопомп (ПК);

- для комплектации передвижной пожарной техники (ПТ) на рабочее давление 1,6 МПа и 3,0 МПа.

По конструктивному исполнению подразделяются на:

- напорные пожарные рукава из натуральных волокон без покрытий (льняные, пеньковые, льноджутовые и другие);

- напорные пожарные рукава с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного покрытия (например прорезиненные);

- напорные пожарные рукава с двухсторонним полимерным покрытием;

- напорные пожарные рукава латексированные.

Основные размеры и параметры, которым должны соответствовать напорные рукава, приведены в Приложениях 2 и 3.

5. Организация эксплуатации пожарных рукавов

В гарнизонах противопожарной службы существуют две системы организации эксплуатации рукавов: децентрализованная и централизованная.

Децентрализованная система эксплуатации рукавов (далее- ДСЭР) предусматривает проведение в каждой пожарной части технического обслуживания, ремонта, хранения запаса (два комплекта на каждый пожарный автомобиль, укомплектованный рукавами) и учета рукавов. Ответственность за организацию эксплуатации рукавов возлагается на начальника части.

Централизованная система эксплуатации пожарных рукавов (далее - ЦСЭР) организуется, как правило, в гарнизонах противопожарной службы городов или крупных объектов при наличии нескольких пожарных частей (независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности). В гарнизонах противопожарной службы при количестве пожарных частей четыре и более создаются центральные рукавные базы (далее - ЦРБ), а в гарнизонах с меньшим числом пожарных частей - рукавные посты (далее -РП).

ЦСЭР предусматривает работы по обслуживанию, ремонту и хранению рукавов. Для доставки чистых рукавов пожарным подразделениям и возвращение использованных рукавов применяется специальный рукавный автомобиль. Доставленные на рукавную базу или пост использованные рукава для восстановления их боевой готовности подвергаются техническому обслуживанию. Готовые к применению рукава поступают в резервный запас или на комплектацию пожарных автомобилей.

5.1 Применение всасывающих рукавов

Всасывающие рукава размещаются на пожарных автомобилях в пеналах, а на мотопомпах в специально отведенных местах.

Укомплектовывать автомобиль неисправными и грязными рукавами запрещается.

Для удобства извлечения рукавов из пеналов и предохранения их от истирания под рукава подкладывают прокладочные ленты. При извлечении рукавов из пеналов не допускается их сбрасывание на землю во избежание механических повреждений.

При проведении технического обслуживания автомобиля и после каждой работы на пожаре или учении рукава внимательно осматривают, тщательно очищают, а при обнаружении повреждений - ремонтируют.

При заборе воды с пирса или крутого берега водоема рекомендуется использовать вторую (разгрузочную) веревку, привязывая ее за горловину сетки. Разгрузочная веревка воспринимает вес воды, находящейся во всасывающей линии, и помогает избежать повреждения всасывающих рукавов.

Для предотвращения замерзания воды в рукавах всасывающей линии при длительной работе пожарного насоса на небольших расходах часть воды следует сбрасывать обратно в водоем через напорный рукав, присоединенный к свободному патрубку насоса.

При прокладке всасывающей линии необходимо следить за тем, чтобы в места соединения не попадал песок, земля и т.п., нарушающее герметичность. Не следует допускать резких перегибов, механических повреждений рукавов, запрещается перемещение рукавов волочением.

При работе на пожарах и учениях не допускать попадания на рукава нефтепродуктов и едких химических веществ.

5.2 Применение напорных рукавов

Напорные рукава укладывают в отсеки кузова пожарного автомобиля в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Рукава, расположенные на катушках, закрываются специальным чехлом из плотной водонепроницаемой ткани.

При прокладке рукавных линий необходимо следить, чтобы рукава не имели резких перегибов, не допускать прокладки рукавов по острым или горящим предметам, поверхностям, залитым горюче-смазочными материалами или химикатами. Прокладывать рукавные линии в лестничных клетках следует между маршами, не загромождая при этом проходы и лестницы. Прокладка рукавных линий по улице, дороге, двору, должна производиться по возможности на непроезжей части, а через железнодорожные или трамвайные пути - под рельсами между шпалами. В местах движения автотранспорта рукава должны защищаться рукавными мостиками.

При прокладке рукавных линий через заборы, окна и другие препятствия, где возможны резкие перегибы рукавов, следует использовать рукавное колено. Для разгрузки вертикальной рукавной линии, прокладываемой по стене, внутри здания или по пожарной лестнице, необходимо применять рукавные задержки из расчета одной задержки. www.pojbez.ru

Запрещается сбрасывать на рукавные линии части разбираемых конструкций, а также сбрасывать рукава с крыш и верхних этажей зданий. Рукава должны переноситься пожарными, спускаться с высоты при помощи веревок или других приспособлений.

Во избежание разрывов рукавов от гидравлических ударов подавать воду в рукавную линию следует путем постепенного открытия клапанов напорных патрубков насоса и разветвлений. Запрещается резко повышать давление в насосе, а также резко перекрывать ствол.

При возникновении течи в рукаве она должна быть немедленно устранена путем установки рукавных зажимов. В зависимости от размера дефекта рукава могут использоваться следующие рукавные зажимы:

а) ленточный зажим для ликвидации течи из отверстий диаметром до 2 см или разрывов длиной до 3 см;

б) корсетный зажим  для ликвидации течи из продольных разрывов длиной до 10 см.

В качестве зажима может быть использован также отрезок рукава того же диаметра длиной 15-20 см, который до навязки головок одевается на рукав. При появлении течи во время работы на пожаре, давление в рукаве сбрасывается, и отрезок (зажим) перемещается на место дефекта рукава.

После окончания тушения пожара при сборке рукавов зажимы снимают, а место течи отмечают химическим карандашом.

В зимнее время после окончания тушения пожара необходимо воду немедленно слить из рукавов. Вмерзшие в лед рукава следует отогреть паром, горячим воздухом или применять компресс из коммы, смачиваемой горячей водой. Перед складыванием рукавов места сгибов необходимо оттаять. В случае сплошного промерзания рукавов сборку их проводить без сгибов и переломов, при этом перевозку рукавов надо производить на грузовых автомобилях с прицепами или на санях с подсанками, укладывая рукава во всю длину.

5.3 Техническое обслуживание пожарных рукавов

Техническое обслуживание, ремонт и хранение пожарных рукавов может производиться на рукавных базах (постах) или в пожарных частях.

5.4  Подготовка рукавов для постановки в боевой расчет

Рукава, поступающие в пожарную часть или на рукавную базу, подвергают входному контролю на соответствие требованиям указанных в Приложениях 1, 2 и 3 (в части размеров), проверяется наличие маркировки и штамп ОТК

5.4.1 Всасывающие рукава

Маркировка рукавов должна содержать наименование завода-изготовителя, номер стандарта, группу, тип, внутренний диаметр, рабочее давление (для рукавов группы 2), длину и дату изготовления. Рукава, прошедшие входной контроль, навязывают на головки соединительные всасывающие (ГОСТ 28352) отожженной цинкованной проволокой ГОСТ 792 диаметром 2,0-2,6 мм, или другой, не уступающей ей по механическим и антикоррозионным свойствам, или металлическими оцинкованными хомутами. Рукава, навязанные на головки, подвергают испытаниям на герметичность при гидравлическом давлении и вакууме в соответствии с п. 5.5.3 настоящей Инструкции.

5.4.2 Напорные рукава

Маркировка должна быть нанесена на расстоянии не менее 150 мм от наружного конца скатки и содержать:

-наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

-внутренний диаметр, мм;

-длину рукава в скатке, м;

-дату изготовления (месяц, год);

-обозначение стандарта;

-штамп ОТК.

На другом конце рукава должна быть маркировка, содержащая сокращенное наименование предприятия-изготовителя.

Льняные и льноджутовые рукава могут поставляться бухтами. На рукавах, вырезанных из бухты, где заводская маркировка отсутствует, восстанавливается маркировка наружного и внутреннего концов бухты.

Каждая партия рукавов сопровождается паспортом, содержащим следующие сведения:

- наименование предприятия-изготовителя;

- дата изготовления;

- обозначение технических условий;

- номер партии;

- количество мест в партии;

- диаметр рукавов;

- суммарная длина поставляемых рукавов;

- заключение ОТК о приемке партии.

Льняные и льноджутовые рукава, поступающие бухтами массой до 50 кг, перед навязкой головок разрезают на части длиной, кратной 20 м. При делении бухты рукавов не должно быть отходов, для этого предполагаемый остаток равномерно распределяют по всем частям рукава. Так, например, при длине рукава в бухте 104 м, его разрезают на пять частей длиной 20,8 м каждая.

Рукава, проведшие входной контроль, навязывают на соединительные головки типа ГР (ГОСТ 28352) мягкой оцинкованной проволокой ГОСТ 792 диаметром 1,6-1,8 мм или другой с аналогичными показателями. Для навязки рукавов диаметром 150 мм следует применять проволоку диаметром 2,0 мм.

В гарнизонах противопожарной службы  существуют разнообразные конструкции станков для навязки пожарных рукавов на соединительные головки. К примеру, на станке ПНГ-1  одновременно навязывают проволоку и скручивают ее витки без ослабления натяжения проволоки, чем достигается высокое качество крепления. Так, при вращении водила 3 проволока 2 укладывается на наружной поверхности рукава 6, а при вращении коромысла 1 и остановленном водиле проволока скручивается. Натяжение проволоки, намотанной на катушку 4, регулируется фрикционными дисками 5. Станок закреплен на станине 7. Привод ручной или механический. Станок данной конструкции позволяет навязывать соединительные головки на пожарные рукава всех видов.

В ряде гарнизонов противопожарной службы при навязке головок на концы рукава под проволоку одевают дополнительно отрезки рукава того же диаметра длиной 10-15 см. Это позволяет увеличить срок службы рукава до ремонта. Рукава диаметром 89 мм "навязывают" на головки разжимными кольцами при помощи гидравлического или винтового прессов.

Радиальное перемещение сухариков осуществляется перемещением конуса 6 в осевом направлении при помощи винта или плунжера гидравлического насоса. Давление жидкости в цилиндре приспособления определяется по манометру 5, величина давления зависит от материала и толщины стенки кольца, и определяется экспериментально.

На напорных рукавах, кроме заводской, должна наноситься маркировка их принадлежности к рукавной базе или пожарной части. На рукавах, эксплуатируемых на рукавных базах, маркируется их порядковый номер.

Маркировка наносится на расстоянии 500—1000 мм от каждой соединительной головки несмываемой не осыпающейся краской красного цвета по трафарету, высота цифр должна быть 60 мм.

Рукава с навязанными головками подвергаются гидравлическим испытаниям в соответствии с п .5.5.3. настоящей инструкции.

5.5 Обслуживание рукавов, находящихся в  эксплуатации

5.5.1 Оттаивание (отмочка)

Доставленные на рукавную базу (пост) или в часть использованные на пожаре или учении рукава должны полностью оттаять в теплом помещении. Для этого может быть использована ванна с водой . Чтобы ускорить процесс оттаивания, ванна закрывается сверху крышками и в нее подается горячая вода. Эта же ванна используется для отмочки загрязненных рукавов.

5.5.2 Мойка

После оттаивания или отмочки рукава подаются на мойку. Мойке должны подвергаться все типы напорных рукавов. Рукавомоечная машина, устанавливается, как правило, на торце ванны. Для заправки рукава в машину необходимо открыть крышку, развести моющие щетки, через входное окно вставить рукав, привести метки в рабочее положение, закрыть крышку, открыть клапан подачи воды и включить электропривод щеток. В случае сильного загрязнения рукав пропускается через рукавомоечную машину несколько раз до полного удаления грязи.

Концы рукавов, примыкающие к головкам, моются вручную веткой.

5.5.3 Испытание и сушка

При испытании всасывающего рукава на герметичность один конец его подсоединяют к источнику давления, другой закрывают заглушкой, имеющей кран для выпуска воздуха. При открытом кране рукав медленно заполняется водой до полного удаления воздуха из него, кран закрывают и постепенно повышают давление в рукаве до указанного в таблице 1 значения испытательного давления в соответствии с диаметром и группой рукава, и выдерживают рукав при этом давлении 10 мин. На рукаве не должно быть разрывов, просачивания воды в виде росы и местных вздутий, а также деформации металлической спирали.

Таблица 1

| Диаметр рукава, мм | Испытательное давление, МПа, для рукавов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Группы 1 | группы 2 |
| До 75 75 и выше | 0,3 ±0,03 0,2 ± 0,02 | 1,0 ± 0,1 0,75 ± 0,08 |

Для испытания рукавов на герметичность при вакууме один конец рукава подсоединяют к вакуум- линии с мановакуумметром, другой заглушают. Создают в рукаве вакуум, равный (0,08±0,01) МПа, перекрывают вакуум-линию и выдерживают рукав при этом разрежении в течение 3 мин. Падение разрежения в рукаве за это время не должно превышать 0,013 МПа. В процессе испытаний на наружной поверхности рукава не должно быть сплющивании и изломов. После испытания внутреннюю полость рукава просматривают на свет. Рукав, выдержавший испытание, не должен иметь на внутренней поверхности выпуклостей, пузырей, надрывов и отслаивания.

Обнаружить отслоение внутреннего слоя резины осмотром рукава бывает весьма сложно, так как слой резины при снятии разрежения занимает первоначальное положение. Однако отслоение и перекрытие проходного сечения рукава при разрежении можно определить по некоторым внешним признакам. Так, при попытке забрать воду из водоема, вакуумметр показывает высокое разряжение, но вода в насос не поступает.

Рукава, не выдержавшие испытаний, бракуют. На забракованные новые рукава и рукава, вышедшие из строя ранее 2 лет с момента их ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения, равного 3,5 года с момента изготовления, составляют акт и направляют рекламацию изготовителю для замены. Находящиеся в эксплуатации всасывающие рукава испытывают при проведении ТО-1 пожарного автомобиля.

Сушить всасывающие рукава следует до высыхания капельной влаги, зимой в рукавных сушилках, летом на открытом воздухе, в тени. Температура сушки не должна превышать 50°С. Запрещается сушить рукава на отопительных батареях, котлах, крышах зданий и "на солнце". После испарения влаги рукава должны немедленно удаляться из сушилки.

Напорные рукава, предназначенные для эксплуатации на передвижной пожарной технике, в соответствии с технической характеристикой насосов, применяемых на пожарных автомобилях, испытывают под давлением 1 МПа (10 кгс/см2), которому рукава подвергаются после каждого обслуживания, ремонта или при плановых проверках. Рукава на рабочее давление 3 МПа испытывают при рабочем давлении насоса автомобиля высокого давления. www.pojbez.ru

Испытательное  давление  поддерживают  в  рукаве  в течение времени, достаточного  для осмотра рукава, но не более трех минут. Рукава  из  натуральных  волокон  (льняные и  льноджутовые) перед испытаниями заполняют водой под давлением 0,2—0,4 МПа и выдерживают в течение 5 минут. Рукава, находящиеся под действием испытательного  давления, должны быть герметичны в месте навязки их на соединительные головки. У рукавов 2 сорта допускается  на  длине 20 м не более трех пылевидных свищей (высота пылевидного свища, направленного вертикально вверх, не  должна превышать 150мм). У рукавов 1 сорта свищи не допускаются. Льняные и льноджутовые рукава под испытательным давлением после замочки не должны иметь свищей, кроме пылевидных, в количестве: 1 сорт - не более трех; 2 сорт - не более пяти на длине 20 м.

Рукава, выдержавшие гидравлические испытания, подвергаются сушке, на новые рукава  заводят  паспорта  и  передают  в  эксплуатацию.

Находящиеся  в  эксплуатации рукава испытывают после каждого обслуживания и ремонта, а также два раза в год - при сезонном обслуживании пожарной техники.

Для испытаний напорных рукавов в гарнизонах противопожарной службы используется агрегат испытания, сушки и талькирования (АИСТ).

Агрегат для сушки пожарных рукавов АИСТ - 3

Рукава наматывают на катушку агрегата, для чего включается привод вращения катушки агрегата и открывается вентиль для заполнения рукавов водой, в процессе заполнения рукавов водой воздух из них вытесняется через воздушный клапан, при полном заполнении рукавов водой клапан автоматически закрывается. После этого крышку агрегата закрывают, включают подсветку и в рукавах плавно повышают давление до испытательного. Через смотровые окна наблюдают за поведением рукавов. При обнаружении свищей катушку агрегата останавливают и отмечают места повреждения.

Если в рукаве произошел разрыв, то давление снижают до нуля, отсоединяют его от остальных рукавов, не удаляя из агрегата. Головки рукавов, выдержавших испытание, соединяют, минуя отсоединенный рукав.

После испытания рукава подвергаются на этом же агрегате сушке. Воздух подогревается до заданной температуры в электрическом калорифере. По воздуховоду подогретый воздух подается через окна в сушильную камеру, обдувает вращающуюся катушку с намотанными на нее рукавами и насыщается при этом влагой. Одновременно внутренняя полость рукавов просушивается путем продувки сжатым воздухом. Центробежный вентилятор отсасывает из верхней части сушилки влажный воздух через влагоотделитель - конденсатор.

Агрегат рассчитан на одновременное обслуживание пяти рукавов диаметром  51 мм, или четырех диаметром 66 мм, или трех диаметром 77 мм, или двух диаметром 89 мм, или одного диаметром 150 мм.

После сушки латексированные рукава талькируются продувкой дозированного количества талька сжатым воздухом, не снимая их с катушки агрегата.

При неисправности  или отсутствии  "АИСТ" допускается производить испытание рукавов с помощью насоса пожарного автомобиля. Сушить рукава можно и в башенных, камерных и др. сушилках.

Башенная сушилка должна иметь калорифер или другие приборы для подогрева воздуха. Развешивать рукава для сушки нужно равномерно по всему сечению шахты. Плотность заполнения должна быть 10-15 рукавов на 1м. Подъем рукавов производится лебедкой.

В камерных сушилках рукава сушат свернутыми в свободную скатку с зазорами 20-25 мм между витками.

Сушить рукава следует согласно инструкции по эксплуатации для каждого типа сушилки.

При отсутствии рукавных сушилок рукава следует сушить:

- вне помещения при температуре воздуха +20оС и выше при относительной влажности не выше 80%. Рукава развешиваются или раскладываются на решетчатый наклонный стеллаж. При этом они должны быть надежно защищены от прямого действия солнечных лучей и осадков;

- в помещениях с достаточно нагретым воздухом или с тепло излучающими приборами. Рукава располагаются так же, как и в сушилках или на решетчатых стеллажах, на расстоянии не менее 1 м от тепло излучающих приборов, в обоих случаях

Запрещается сушить рукава непосредственно на отопительных батареях и котлах, на крышах зданий, а также не допускается подвешивать рукава для сушки на металлических и неокрашенных предметах.

5.5.4 Скатка и перекатка

Скатка рукавов в одинарную или двойную скатки производится после их сушки. Для скатки может быть использовано приспособление.

Рукав наматывается на нижнюю катушку в одинарную скатку до середины длины, отмеченную на нем поперечной полосой, а затем средней частью помещается в вилку верхней катушки, которая скатывает рукав в двойную скатку: один конец с барабана сушильного агрегата или с пола, другой - с нижней катушки.

В одинарную скатку рукав наматывается всей длиной на нижнюю или верхнюю катушки. При необходимости перекатки рукава на новую складку это можно сделать при помощи того же приспособления.

Рукава, находящиеся на хранении, а также в пожарных автомобилях находящихся на консервации (резерве) подлежат перекатке не реже одного раза в квартал.

5.6 Ремонт пожарных рукавов

5.6.1 Ремонт всасывающих рукавов

Всасывающие рукава следует ремонтировать, если они не соответствуют требованиям испытаний, а также при наличии механических повреждений (проколы, абразивный износ, смятие спирали) и других неисправностей.

При ослаблении натяжения хомутов, крепящих рукава к всасывающим головкам, они подтягиваются с помощью ключа и контрятся гайкой.

При  потере  герметичности  и  внешних  повреждениях  ремонтируют  рукава одним из способов, в зависимости от характера повреждения: а) наклеиванием заплат на наружную поверхность рукава клеевыми составами; б) вулканизацией сырой резиной.

Наружная поверхность рукава, изношенная на глубину до проволочной спирали, ремонтируется наложением кольцевых или ленточных заплат из прорезиненного полотна с помощью специальных клеев (например, клеи обувной "Ропид-5" ТУ 201-28-39-88, УР-2 ТУ 201 -109-79 или другие) или любой технической ткани, приклеиваемой с помощью хлориновой ткани.

Ремонт рукавов, получивших повреждение в виде сквозных проколов и порезов длиной до 10 мм, производится наложением заплат на наружную поверхность. Места вокруг прокола на поверхности рукава зачищаются и обезжириваются бензином или другим растворителем. Вырезаются заплаты из прорезиненного полотна или вулканизованной резины толщиной 1,5-2,0 мм диаметром 50-60 мм или прямоугольной формы размером 60х60 мм со скругленными углами, зачищаются и обезжириваются.   На зачищенное место поверхности рукава и заплату наносится по одному тонкому слою клея, дается выдержка 10-12 мин на его высыхание, после чего заплата вручную или с помощью держателя наклеивается на подготовленное место и прижимается усилием от руки в течение 1-2 мин.

Несквозные проколы (порезы) заполняются клеем, наносится слой клея вокруг прокола и на заплату из резины или прорезиненного полотна и заплата приклеивается аналогично изложенному выше.

Ремонт сквозных разрывов требует вскрытия стенки рукава с наружной стороны путем последовательного вырезания и удаления слоев, составляющих стенку. При этом последующие слои вырезают ступеньками, соблюдая порядок, при котором каждый нижележащий слой вырезается на ширину и длину, большую вырезанной части вышележащего слоя. Для удобства работы верхние слои стенки рукава по мере вырезки негодных участков отгибают вверх. После этого поврежденный участок рукава сушат и подготавливают к ремонту.

Зачищают и промывают с обеих сторон подготовленную для ремонта заплату из листовой резины. По размерам заплата должна перекрывать поврежденный участок рукава на 30-35 мм во всех направлениях.

После просушки на заплату и ремонтируемый участок рукава наносят тонкий слой клея, подсушивают и заплату приклеивают.

Резиновая заплата второго слоя рукава должна быть на 12-20 мм больше вырезанного слоя ремонтируемого участка. Это обеспечивает возможность выполнения шва внахлестку. Процесс подготовки и наложения этой заплаты тот же, что и первого слоя.

Раскрой и обклейка всасывающего рукава прорезиненной тканью и наружной обкладкой проводятся так, чтобы обкладка 2-з раза обернула отремонтированный участок и перекрыла место разрыва на рукаве на длину 200-250 мм с каждого конца.

Для лучшего прилегания наружной обкладки к поверхности рукава рекомендуется на время сушки поверх обкладки намотать веревку, воспроизводя спиральную форму рукава.

Деформация металлической спирали рукава устраняется деревянным или резиновым молотком на круглой оправке.

Для ремонта способом вулканизации необходимо иметь специальные приспособления, позволяющие зажимать ремонтируемый участок рукава в аппарате без изменения его формы, с усилием до 100 кг на 10 см длины рукава .

Отремонтированные рукава подвергают гидравлическим испытаниям не ранее чем через 24 часа после окончания ремонта.

5.6.2 Ремонт напорных рукавов

В процессе эксплуатации напорные рукава получают повреждения: проколы, прожоги, разрывы, протиры каркаса, которые могут быть устранены ремонтом. Ремонту подвергают вымытые, высушенные рукава.

Напорные рукава ремонтируют следующими способами: вулканизацией; с применением клеев; при помощи хлориновой ткани.

5.6.2.1 Ремонт вулканизацией

Вулканизацией сырой резиной можно ремонтировать прорезиненные и льняные рукава с продольными и поперечными разрезами на вулканизационном аппарате любой конструкции.

Для проведения ремонта вулканизацией необходимо иметь:

- вулканизационный аппарат со струбцинами;

- жесткую волосяную щетку;

- ножницы, нож сапожный, молоток деревянный или резиновый;

- 3-5 деревянных подкладок;

- кисть для клея;

- клей, бензин;

- суровые нитки и комплект иголок.

Ремонт вулканизацией осуществляется одним из следующих способов:

Первый способ:

Место разрыва на рукаве зашивают суровыми нитками крестообразным швом и накладывают заплату из ткани. Шов должен начинаться на расстоянии 15-20 мм от края разрыва, а стежки отстоять один от другого на расстоянии 8-10 мм. Затем шов разравнивают и уплотняют деревянным молотком;

Заплату вырезают из льняного рукава, длина ее должна быть на 60 мм, а ширина на 35-40 мм больше места разрыва рукава. Если заплата вырезана из прорезиненного рукава, то резиновый слой следует удалить. Приклеиваемая сторона заплаты должна быть чистой и сухой.

Вулканизационный резиновый клей приготавливают из сырой клеевой резины, которую растворяют в авиационном бензине. Сырую клеевую резину нарезают мелкими кусками, помещают в плотно закрывающуюся банку и заливают авиационным бензином в соотношении: з кг бензина на 1 кг резины, полученная смесь отстаивается в течение суток.

По истечении этого срока набухшую резину тщательно перемешивают и в смесь еще заливают такое же количество бензина, после чего 2-3 часа смесь снова тщательно перемешивают до получения однородной массы клея.

Ремонтируемое место рукава и заплата обезжириваются путем тщательной протирки ветошью, смоченной в бензине, ацетоне или другом растворителе.

На ремонтируемое место и заплату кистью наносят 5-7 слоев клея общей толщиной не более 1 мм, причем каждый слой следует просушивать до такого состояния, когда к клеевой поверхности не будут прилипать волоски сухой щетки.

После просушки последних слоев клея на рукаве и заплате, заплата накладывается на ремонтируемое место и равномерно прижимается к нему легкими ударами резинового молотка.

Участок рукава с наложенной заплатой кладут на плиту вулканизационного аппарата заплатой вниз и плотно прижимают к плите струбциной, под которую подкладывают деревянную доску (подкладку) размером, превышающим заплату. Рукав с заплатой выдерживают в аппарате при температуре 130-140 оС в течение 35-40 мин.

Второй способ:

Заплату изготавливают из сырой резины и прорезиненного полотна “Чефер” (применяется для ремонта автомобильных шин). После подготовки ремонтируемого места на рукаве, на него кладут сырую резину толщиной 2мм, а на нее полотно “Чефер”. Размер заплаты из сырой резины должен быть на 20-25 мм больше размеров поврежденного участка по всем направлениям, а заплата из полотна "Чефер" должна перекрывать заплату из сырой резины на 15-20 мм по всем сторонам. Наложенную заплату из сырой резины и полотна "Чефер" тщательно прикатывают к рукаву, после чего вулканизируют в течение 25 мин. при температуре 130-140 оС.

Третий способ:

Рукава,  получившие  большие  продольные  и  поперечные  разрывы, которые невозможно  отремонтировать   предыдущими   способами,   ремонтируют   соединением "встык"  по  следующей  технологии:

- поврежденный  участок  рукава  вырезается  так,  чтобы  поверхность среза была перпендикулярной оси рукава;

- от  рукава  того  же диаметра, что и ремонтируемый, отрезается заготовка длиной 140-150 мм;

- внутренняя поверхность стыкуемых концов рукавов, предварительно вымытых и высушенных, зачищается и обезжиривается. Та же операция производится с наружной поверхностью заготовки, на которую наносится слой резинового клея;

- в рукав вводится приспособление  таким образом, чтобы заготовка наполовину входила в одну и другую части стыкуемого рукава. На место стыка надвигается опорное кольцо.

- перед нагревом в полости приспособления создается давление воздуха, равное 0,4 - 0,5 МПа, которое поддерживается в течение всего процесса вулканизации;

- после вулканизации давление в полости "А" снижается до нуля, рукав извлекается из приспособления, опорное кольцо снимается и вставка извлекается из рукава.

5.6.2.2 Ремонт с применением клеев

Для ремонта пожарных рукавов используют специальные клеи (например, обувные "Ропид-5", УР-2 или другие). Клеем "Ропид-5" ремонтируются льняные, прорезиненные и латексированные рукава, клеем УР-2, кроме того, пластмассовые и рукава с двухсторонним полимерным покрытием.

При использовании любого из клеев подготовка заплат и мест ремонта рукава осуществляется в следующей последовательности:

-место на рукаве и заплата зачищаются, у латексированных рукавов в месте повреждения, кроме того, удаляется латексная пленка и поверхности склеивания обезжириваются;

- на ремонтируемое место и заплату кистью наносят 1 - 3 слоя клея в зависимости от склеиваемых поверхностей, причем каждый слой просушивается в течение 15-20 мин. при комнатной температуре;

- после просушки последних слоев клея заплата накладывается на ремонтируемое место и прижимается к нему пальцами рук или легкими ударами резинового молотка;

- участок рукава с наложенной заплатой целесообразно поместить в пресс или между зажимами струбцины, плотно зажать и выдержать в течение 10-15 мин. при комнатной температуре.

Установка заплат внутрь рукава производится с помощью приспособления. Обработка внутренней поверхности рукава в месте установки заплаты осуществляется через разрыв в рукаве.

Воздух, подаваемый в камеру под давлением 0,3 - 0,5 МПа, расправляет ее и прижимает заплату к ремонтируемому участку рукава. В таком положении они выдерживаются в течение одного часа, затем давление воздуха снижается до нуля, а приспособление извлекается из рукава.

У  пластмассовых  рукавов  и рукавов с двухсторонним покрытием различают два вида повреждений:                                                                                                                                                                                         о         - вздутие наружного слоя или протиры;                                                                                              о         - сквозные разрывы.

В случае вздутия или местного абразивного износа без повреждения армирующего каркаса, слой покрытия вокруг дефекта удаляется и готовится заплата из материала рукава того же типа. Размеры заплат определяются размерами удаленного слоя покрытия, а края заплаты срезаются ножом.

Широкая сторона заплаты, а также место на рукаве обезжириваются, наносится по одному тонкому ровному слою клея, выдерживается в течение 15-20 мин., затем заплата накладывается на ремонтируемое место таким образом, чтобы под ней не образовалось воздушных пузырей.

Ремонт сквозных разрывов с нарушением целостности армирующего чехла производится приклейкой заплат наружных или одновременно наружных и внутренних. Рукава для пожарных кранов ремонтируют наложением только наружных заплат. Рукава, эксплуатируемые на пожарных машинах, - постановкой наружных и внутренних заплат одновременно.

Заплаты изготавливают из кусков рукава того же типа. Размеры заплат определяются величиной разрыва рукава. При этом дается припуск от краев разрыва во все стороны на 35-40 мм.

На наружную поверхность заплаты накладывается пергамент или целлофан для предотвращения случайного приклеивания ее к поверхности контакта в прессе или струбцине.

Пергамент или целлофан вводится также в рукав под ремонтируемое место во избежание склеивания внутренней поверхности гидроизоляционного слоя. Давление прижатия заплаты к рукаву устанавливается из расчета 5кг на 1см2 поверхности заплаты и выдерживается при комнатной температуре в течение одного часа.

После этого рукав извлекается из пресса и выдерживается без деформации отремонтированного места в течение 10-12 ч.

При ремонте проколов установка заплат внутрь рукава на предварительно подготовленное место производится с помощью специального держателя заплат.

Держатель заплат вводится внутрь рукава и перемещается к месту ремонта под действием собственной силы тяжести и рас правления рукава ("протряхивается" в рукав).

Заплату устанавливают на мембрану приспособления обращенной наружу клеевой стороной. Для того чтобы заплата в процессе установки держателя к ремонтируемому месту не смещалась, ее в 2-3 точках приклеивают к мембране клеем, который при высыхании и деформации мембраны отклеивается, позволяя свободно извлекать приспособление из рукава.

5.6.2.3 Ремонт при помощи хлориновой ткани

С помощью хлориновой ткани можно ремонтировать льняные, прорезиненные и латексированные рукава. Приготовление заплат и подготовка поврежденных мест на рукаве производятся методом, описанным в способе ремонта рукавов с помощью клеев. Из хлориновой ткани вырезают прокладку по форме, соответствующей заплате. Место на рукаве и заплату обильно смачивают техническим ацетоном. Прокладку из хлориновой ткани накладывают на ремонтируемое место и также обильно смачивают ацетоном, пока она не начнет растворяться, превращаясь при этом в студенистую массу. На растворенную прокладку накладывают заплату и прижимают ее к рукаву струбцинами. Выдавившуюся по краям заплаты студенистую массу необходимо удалить.

В таком состоянии рукав выдерживают до полного испарения растворителя при комнатной температуре. Для ускорения процесс сушки можно вести в вулканизаторе, при этом температура сушки не должна превышать 120 °С, а продолжительность 20—25 мин.

5.7. Хранение рукавов

Хранению подлежат только чистые высушенные рукава. Не допускается хранение рукавов вблизи работающего оборудования, способного выделять озон, а также искусственных источников света, выделяющих ультрафиолетовые лучи. Рукава должны быть защищены от воздействия прямых солнечных и тепловых лучей, от попадания на них масла, бензина, керосина, от действия их паров, а также кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

Всасывающие рукава должны храниться в помещении параллельными рядами высотой не более 1 м при температуре от минус 25 ºС до плюс 30 ºС и размещаться на расстоянии не менее 1м от тепло излучающих приборов.

Напорные рукава хранятся на стеллажах в скатках в вертикальном положении. Стеллажи обеспечиваются поддонами, на которые укладываются скатки рукавов. Поддоны должны исключать контакт скатки с острыми кромками каркасов стеллажей.

Хранение других веществ и материалов совместно с рукавами не допускается.

Рукава больших диаметров размещаются на нижних полках стеллажей. Новые рукава хранятся в отдельном складском помещении или на специально выделенных стеллажах.

Хранить рукава на складе в штабелях запрещается.

Рукава внутренних пожарных кранов нужно хранить в специальных ящиках, при этом необходимо следить за тем, чтобы пожарные краны не подтекали, так как это ведет к загниванию и разрушению рукавов.

6. Учет работы и порядок списания пожарных рукавов

Учет наличия и состояния рукавов ведется на рукавной базе (посту) и в пожарной части. При отсутствии в гарнизоне рукавной базы - только в пожарной части.

Документами для учета наличия рукавов, их состояния и списания являются:

- Паспорт рукава (Приложение 4);

- Ведомость состояния рукавного хозяйства (Приложение 5);

- Акт на списание рукавов (Приложение 6);

- Суточная ведомость движения рукавов (при централизованном обслуживании);

-  Контрольный лист движения рукавов (при централизованном обслуживании) (Приложение 7);

-  Журнал учета паспортов на пожарные рукава (приложение8).

Паспорта ведутся на напорные, всасывающие, напорно-всасывающие, "учебные" и "хозяйственные" рукава с момента ввода в эксплуатацию и до их списания.

В паспорте указываются общие данные о рукаве: кому принадлежит рукав, год изготовления и поступления в данное подразделение, порядковый номер, фактическая длина, диаметр, категория, к какой группе относится (усиленные, нормальные или облегченные), время и результаты испытаний, продолжительность работы с пуском и без пуска воды, виды проведенных работ.

Продолжительность работы напорного рукава без пуска воды при прокладке рукавных линий на пожарах или учениях принято считать равной 20 минутам за каждую прокладку. Последующая работа рукавов под давлением приписывается к вышеуказанному времени.

Так, например, проложена линия, по которой подавалась вода под давлением в течение 35 минут, в паспорт рукавов должно быть записано количество отработанных часов 0 - 55 ( т.е 20 + 35 = 55 минутам).

Рукавная база (пост) и (или) пожарная часть заполняют ведомость состояния рукавного хозяйства два раза в год и направляют ее в отдел пожарной техники УГПС, ОГПС.

Рукава, вышедшие из строя или получившие повреждения на пожарах и учениях, регистрируются в книге службы части. Не позднее 10 дней после обнаружения неисправности они вместе с паспортами направляются на ремонт.

Испытания рукавов в пожарной части проводит начальник караула, отвечающий за рукавное хозяйство. Он же заносит результаты испытаний в паспорт рукава.

Списание рукавов осуществляется комиссией, назначенной приказом начальника УГПС, ОГПС. На списание рукавов составляется акт, который утверждается начальником УГПС, ОГПС. Списанию подлежат рукава, не пригодные для эксплуатации и ремонта, выявленные в ходе гидравлических испытаний (вышедшие из строя на пожаре, учении или при ликвидации аварии).

В акте следует указать наименование, диаметр и номер рукава, длину, дату изготовления и дату начала эксплуатации, стоимость, причину выхода рукава из строя.

Основанием для списания рукава является:

-         неудовлетворительный результат гидравлических испытаний после трехкратного ремонта (рукав после ремонта не выдержал испытаний, вновь отремонтирован и испытан, еще раз отремонтирован);

-         рукава, вышедшие из строя на пожаре, при ликвидации аварии или при проведении занятий, учений и признанные неремонтопригодными (указывается дата пожара, (учения, аварии), адрес и обстоятельства повреждения). К акту прилагаются паспорта на списываемые рукава.

-         рукава, укороченные в результате проведения ремонтов в период эксплуатации и имеющие длину менее 15 метров.

Решением комиссии рукава, не пригодные к боевой работе, могут быть переведены в категорию "учебный' или "хозяйственный'. При этом маркировка на рукаве закрашивается черной краской, а рядом наносится соответствующая надпись "учебный" или "хозяйственный". Учебные и хозяйственные рукава должны храниться отдельно от пожарных рукавов, чтобы исключить возможность ошибочного вывоза их на пожар.

На объектах министерств  и  ведомств,  юридических  и  физических  лиц  Республики Казахстан, где создана противопожарная служба списание рукавов, непригодных к боевой работе, производится (утверждается) первыми руководителями объектов.

Приложение 5

ВЕДОМОСТЬ

состояния рукавного хозяйства____________________

(наименование подразделения)

на_____________________________(дата)

| № п/п | Диаметр рукава | Тип рукава | Количество, м (без учета подлежащих списанию) |  |  |  |  |  |  |  | Испытано. Всего: |  | Результаты испытания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общее кол-во |  | В боевом расчете |  | На хранении (склад) |  | Учебные и хозяйствен. |  |  |  | Годных |  | Требуют ремонта |  | Переведены в учебные и хоз-ые |  | Списано |  |
|  |  |  | К-во | м | К-во | м | К-во | М | К-во | м | К-во | м | К-во | м | К-во | м | К-во | м | К-во | м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 51 | Прорезиненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 51 | Латексированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 51 | Льняные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 51 | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 66 | Прорезиненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 66 | Латексированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 66 | Льняные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 66 | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 77 | Прорезиненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 77 | Латексированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 77 | Льняные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 77 | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 89 | Прорезиненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 89 | Латексированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 89 | Льняные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 89 | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 150 | Прорезиненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 150 | Латексированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 150 | Льняные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 150 | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 77 | L= 4,5 м.,для работы от ПГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 75 | Всасывающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 125 | Всасывающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 150 | Всасывающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 200 | Всасывающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод о соответствии наличия рукавов и их потребности_________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Продолжение Приложения 5

Сведения о наличии оборудования для навязки, испытания

сушки и ремонта рукавов

| № п/п | Наименование оборудования | Количество | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Начальник подразделения

(пожарной части, рукавной базы (поста)                                      __________________

Примечание:  Представляется в ГПС один раз в год после испытания рукавов.

Приложение 6

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник ГПС________

Звание_______________

Ф.И.О._______________

"___"__________200__ г.

АКТ

на списание рукавов

Комиссия в составе____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

"___"___________200__ года составила настоящий "Акт..", в том, что при проведении плановых испытаний рукавного хозяйства ПЧ № _____ (рукавной базы, поста)  в период с_______________200__ года  по ________________200__ года, не выдержали гидравлических испытаний и признаны непригодными к ремонту и боевой работе следующие рукава:

| Диаметр | Тип рукава | № рукава | Длина рукава (начальная) | Дата изготовления | Дата начала эксплуатации | Отработанный срок | Стоимость рукава | Причина списания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Председатель комиссии ______________________________________________

Члены комиссии:______________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Приложение 7

КОНТРОЛЬНЫЙ  ЛИСТ

движения рукавов рукавной базы (поста) № ________

(при централизованном обслуживании)

| № п/п | № ПЧ | Тип рукава | Диаметр рукава | Дата и № рукавов выданных для постановки в боевой расчет | Дата и № рукавов полученных для выполнения ремонта | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Принял | Выдал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечание  1. Контрольный лист должен быть пронумерован, сшит и опечатан круглой печатью.

2. Контрольный лист храниться в течении одного года до замены новым.

Приложение 8

ЖУРНАЛ

учета паспортов на пожарные рукава

| № п/п | № паспорта | Тип рукава (указывается: напорный прорезиненный, латексированный, пластмассовый армированный; на рабочее давление 3 Мпа; напорный: льняной; льноджутовый; всасывающий, напорно-всасывающий) | Диаметр | Дата постановки в расчет | Примечание (переведен в хозяйственные, учебные, находятся в ремонте, списан) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого паспортов: А) напорные прорезиненные рукава: Б ) напорные льняные рукава: В ) напорные латексированные рукава: Г ) напорные пластмассовые армированные: Д ) напорные на рабочее давление 3 Мпа: Е ) напорно-всасывающие рукава: Ж) всасывающие рукава |  |  |  |  |  |

Примечание:  1 Журнал должен быть пронумерован, сшит и опечатан круглой печатью.

2 Журнал хранится в течении одного года после замены новыми.